团体标准
《核医学科放射性废水衰变池设计技术规范》
（征求意见稿）编制说明

- 一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2021年第四十六批团体标准制修订项目计划的通知》(桂标协〔2021〕27号)文件精神，由广西壮族自治区辐射环境监督管理站提出，广西壮族自治区辐射环境监督管理站、广西居里安检测技术有限公司共同起草的团体标准《核医学科放射性废水衰变池设计技术规范》（项目编号：2021-4602）。

- 二、项目背景及目的意义

近年来，社会经济水平高速发展，医疗水平不断提高。在临床医学中，在使用放射性核素进行诊断或治疗时，放射性核素会短时间在特定的局部组织聚集或分布，从而达到诊断或治疗的目的。放射性核素以其独特的诊断和治疗优点，在疾病诊断与临床医学研究中逐渐受到重视，并得到了快速发展与广泛应用。

目前，国际上收入《药典》的放射性药品约有50余种。我国国家药品标准守在的放射性药品也近40种左右，但实际应用或试用和临床研究中的品种则难以准确统计。我国的核医学始于1956年，历经六十多年的发展，在各方面都取得了长足的进步。国内使用的医用放射性同位素有：99mTc、11C、13N、15O、18F、131I、32P、89Sr、153Sm、177Lu、188Se、186Se、67Ga、201Tl、111In、等。在以上核素中，有超短半衰期的11C（20min）、13N（10min）、15O（12s）、18F（109min）等正电子核素，用于PET/CT诊断；有半衰期相对较长的67Ga（3.26d）、201Tl（3.04d）、111In（2.83d）、99Mo/99mTc（99Mo：2.75d）等利于长途运输和使用的核素，用于SPECT/CT诊断；还有用于治疗的131I、32P、89Sr、153Sm、177Lu、188Se等多种核素。

在医疗机构、科研院所生产或使用非密封放射性同位素时，会产生放射性废水，其中包括残留的放射性药品、经过放射性诊断或治疗的门诊或住院病人（实验动物等）的分泌物与排泄物、其他非密封放射性药物操作或实践产生的废液等。目前，核医学产生的放射性废水的放射性浓度较低，大多采用废水池暂存、自然衰变后排放的处理方式。但是，现行标准中对于衰变池的设计施工要求未细化，导致设计与施工过程存在不确定性，废水的达标排放难以保证，容易造成辐射安全隐患，带来了环境风险。通过开展《核医学放射性废水衰变池设计技术规范》的制定工作，规范废水衰变池的设计规划，以防范辐射安全隐患，减少环境安全风险，保障周围群众健康安全。

在我国现行标准中，与核医学废水排放相关的标准主要有以下几个：①《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中第8.6节，仅对放射性废液的排放方式、排放量提出了要求，并未涉及废水衰变池的设计建造；②《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）中第8.3节对废水衰变池提出了简单的防护要求，对于其设计建造并未做出详细规定。③《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）第4.1.2节提出低放射性废水应经衰变池处理，第5.4.1节对排放口的总α、总β提出了限值要求。由此可知，现行的标准中，暂无针对核医学放射性废水衰变池设计建设方面的专项技术标准。上述标准中，涉及废水衰变池的技术标准的少量条款中，内容的较为笼统，存在着针对性、操作性、实用性不强等问题，对于实际工作的指导作用非常有限。因此，本标准的制定，可以填补空白。

国内，核医学项目普遍由大型医院开展，而场址大多位于城市经济较为发达，医院周边人口相对密集的区域，因此管理问题较为复杂。核医学项目属于公众敏感的核与辐射项目，一旦放射性废水衰变池的建设不符合要求，带来的辐射安全风险以及舆论风险是极大的，因此核医学项目也是监管部门的重点关注对象。通过制定此项标准，既能促使有关部门明确职责，履职尽责，在设计初期进行合理规划，落实放射性衰变池的防护设置；又能进一步规范辐射安全监管，最终防范辐射安全隐患，减少环境安全风险。

- 通过制定团体标准《核医学放射性废水衰变池设计技术规范》，对督促相关部门的在设计初期进行合理规划，落实放射性衰变池的防护设置，降低放射性污染突发环境事件的发生概率，保障公众健康安全和生态环境安全具有重要的意义。

- 三、项目编制过程

- （一）成立标准编制工作组

团体标准《核医学科放射性废水衰变池设计技术规范》项目任务下达后，广西壮族自治区辐射环境监督管理站成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由广西壮族自治区辐射环境监督管理站广西居里安检测技术有限公司等起草单位组成标准编制工作组。

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关核医学科放射性废水衰变池设计的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对核医学科放射性废水衰变池设计的研究情况和目前科学界对核医学科放射性废水衰变池设计的研究进展。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责《核医学科放射性废水衰变池设计技术规范》标准发布后，组织相关单位、企业开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对核医学科放射性废水衰变池设计等进行规范化操作，为切实保障我区核医学科放射性废水衰变池的设计，保障人体安全，并对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。

- （二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关核医学科放射性废水衰变池设计相关文献资料。主要有：

GBZ 120  核医学放射防护要求

GB 18466  医疗机构水污染物排放标准

HJ 61  辐射环境监测技术规范

HJ 1188  核医学辐射防护与安全要求

HJ 2029  医院污水处理工程技术规范

- （三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容核医学科放射性废水衰变池设计技术的术语和定义、污染物与排放限值、总体要求、工艺设计、施工与验收、运行与维护。

- （四）调研、形成征求意见稿

2021年11月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关核医学科放射性废水衰变池设计的技术要求，并结合实际设计要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《核医学科放射性废水衰变池设计技术规范》（草案）。

2021年12月，获得广西标准化协会团体标准制修订立项。

2021年12月～2022年6月，标准起草工作组积极开展核医学科放射性废水衰变池设计及调查。通过调查，掌握各核医学科放射性废水衰变池设计的具体要求。并实际征求意见，通过收集反馈了大量意见，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。最终形成了团体标准《核医学科放射性废水衰变池设计技术规范》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

- 四、标准制定原则

- （一）实用性原则

本标准是在充分收集相关资料和文献，分析核医学科放射性废水衰变池设计技术当前现状，在现有国家、行业标准相关核医学科放射性废水衰变池设计要求的基础上，结合区辐射站和相关生产企业多年的核医学科放射性废水衰变池设计的经验、试验而总结起草的。符合当前核医学科放射性废水衰变池设计技术发展的方向与市场需求，有利于行业的长远发展，有利于切实保障我区核医学科放射性废水衰变池设计，保障人体安全，具有较强的实用性和可操作性。

- （二）协调性原则

本标准编写过程中注意了与核医学科放射性废水衰变池设计相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

- （三）规范性原则

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

- （四）前瞻性原则

本标准在兼顾当前核医学科放射性废水衰变池设计技术现实情况的同时，还考虑到了人体健康安全需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对核医学科放射性废水衰变池设计技术发展的指导。

- 五、标准主要内容及依据来源

团体标准《核医学科放射性废水衰变池设计技术规范》主要章节内容包括：术语和定义、污染物与排放限值、总体要求、工艺设计、施工与验收、运行与维护。具体内容来源依据说明如下：

- （一）术语和定义

标准编制工作组在查阅总结了相关标准、著作、论文、期刊等文献资料的基础上，对本标准所涉及的概念进行统一定义、确立术语。界定了核医学、放射性废水、衰变池、槽式衰变池、推流式衰变池、导流墙、污泥池、检测池、检查口的术语和定义。

1、核医学

主要依据科学出版社出版的《核医学名词》对于核医学的定义以及HJ 1188-2021《核医学辐射防护与安全要求》“3.1核医学”术语和定义进行确定。

图 1科学出版社出版的《核医学名词》

图 2HJ 1188-2021《核医学辐射防护与安全要求》“3.1核医学”

2、放射性废水

主要参考HJ 1188-2021《核医学辐射防护与安全要求》“3.3放射性废物”的定义进行修改确定。

图 3HJ 1188-2021《核医学辐射防护与安全要求》“3.3医疗放射性废物”

- 衰变池

主要依据HJ 1188-2021《核医学辐射防护与安全要求》“3.4衰变池”的定义进行确定。

图 4HJ 1188-2021《核医学辐射防护与安全要求》“3.4衰变池”

- 槽式衰变池、推流式衰变池、导流墙、检测池

通过查阅有关文献资料以及经编制组讨论确定。考虑到HJ 1188-2021《核医学辐射防护与安全要求》中出现了槽式衰变池、推流式衰变池、导流墙、检测池，但未给出定义。因此在此标准中给出相应术语的定义，方便标准的理解与使用。

- 检查口

参照GB 50016-2009《建设给水排水涉及标准》“2.1.47检查口”的定义，并结合核医学科放射性废水检查口要求修改为：带有可开启检查盖的配件，装设在池体上方，作为检查和清通之用。

图 5GB50016-2009《建设给水排水涉及标准》“2.1.47检查口”

- 污染物与排放限值

- 污染物

主要结合核医学科放射性废水中污染物的实际进行确定，主要放射性污染物包括碘-131、锝-99m、氟-18等，这三个为常见的核医学科放射性废水污染物。

- 排放限值

主要依据HJ 1188-2021《核医学辐射防护与安全要求》“7.3.3放射性废液排放”的要求进行界定，本标准将文字转成表格的形式，能更直观的变池中水放射性污染物排放限值。

图 6HJ 1188-2021《核医学辐射防护与安全要求》“7.3.3放射性废液排放”

- 总体要求

1、基本要求

主要依据HJ 1188-2021《核医学辐射防护与安全要求》的要求结合实际进行确定。考虑到一些医院的衰变池建设早，未留有余量，随着医院的发展，核医学科扩建后，原有的池体不能满足使用要求，并且扩建也存在一定的困难。因此，本标准从前瞻性出发，提出了相关要求。另外考虑到衰变池的容量越大，建造成本越高，病房淋浴、清洁衣物等用水与厕所、盥洗设施用水不同，不属于放射性废水。因此，从为医院节约资源与成本的角度，提出分开排放的措施。

2、选址要求

考虑到衰变池收集的废水含有排泄物等，容易产生有毒有害气体，所以提出设置在病房、居民区等建筑物之间设置防护带或隔离带，远离取水构筑物，以减少对病人或居民的干扰。

3、衰变池组成

槽式衰变池与推流式衰变池的组成，参考了HJ 1188《核医学辐射防护与安全要求》“7.3.2放射性废液贮存”，本标准以图片的形式直观地展示其结构。

图 7HJ 1188《核医学辐射防护与安全要求》“7.3.2放射性废液贮存

- 工艺设计

1、污泥池

污泥池作为衰变池的预处理设备，主要起沉淀消化废水中固化物的作用，以防止废水中的杂质堵塞管道。放射性试验冲洗废水可直接排入衰变池，粪便生活污水应经过污泥池处理净化后再排入衰变池。提出污泥池池底应设置有防止和去除污泥硬化淤积的措施，以防止污泥硬化淤积。提出设置有当心电离辐射标志和中文警示说明。

2、检测池

提出了检测池的相关要求，检测池上方应设置有检查口便于人员操作，检查口盖板与检测池边缘部分有搭接。在进行检测操作的时间外，检查口应处于密闭状态，宜设置有锁定装置。检测池附近应设置有电离辐射标志。

3、衰变池

参照了HJ 1188《核医学辐射防护与安全要求》“7.3.2放射性废液贮存”的要求，将其中的内容进行了细化。以上内容是经过编制组查阅文献资料、整理以往监测数据、最终经讨论得出。衰变池的要求中：

提出导流墙的要求：HJ 1188HJ 1188《核医学辐射防护与安全要求》虽然提出了要设置导流墙，但是对于导流墙的实际设置并没有明确说明。目前，导流墙在设计时，忽略了设置部位问题，设置随意性较大，水流在池中的停留时间不能达到标准要求，难以确保污水的放射性降至标准规范的安全值。因此，本标准对于导流墙的设置提出了相关要求。

提出衰变池的盖板的防护要求：从表1中核医学科废水衰变池的数据可知，池体上方盖板处的剂量率高于周围环境本底水平。因此，本标准对于盖板的设置提出了相关要求。

4、放射性废水排放管道

放射性废水排放管道，目前是没有标准对它的防护提出要求的，但是在实际工作中，我们发现，裸露在环境中的管道周围的剂量率高于周围环境水平，部分监测数据如表1所示。因此提出管道的相关要求。

表1  某医院核医学科废水衰变池及排放管道周围γ辐射剂量率水平

| 序号 | 点位 | γ辐射剂量率（nGy/h） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水收集池东侧围栏处 | 103 |
| 2 | 废水收集池北侧围栏处 | 120 |
| 3 | 废水收集池北侧围栏处 | 250 |
| 4 | 废水收集池西侧围栏处 | 330 |
| 5 | 楼梯出口（病人通道楼梯） | 360 |
| 6 | 废水排放管道（距地面50cm）表面5cm | 1.70×103 |
| 7 | 废水排放管道（距地面50cm）外30cm | 948 |
| 8 | 废水排放管道（距地面50cm）外50cm | 689 |
| 9 | 废水排放管道（距地面50cm）外1m | 300 |
| 10 | 废水排放管道（距地面50cm）外2m | 208 |
| 11 | 废水排放管道（距地面1m）表面5cm | 629 |
| 12 | 废水排放管道（距地面1m）外30cm | 585 |
| 13 | 废水排放管道（距地面1m）外50cm | 486 |
| 14 | 废水排放管道（距地面1m）外1m | 356 |
| 15 | 废水排放管道（距地面1m）外2m | 221 |
| 16 | 废水排放管道（距地面2m）表面5cm | 439 |
| 17 | 废水排放管道（距地面2m）外30cm | 420 |
| 18 | 废水排放管道（距地面2m）外50cm | 342 |
| 19 | 废水排放管道（距地面2m）外1m | 296 |
| 20 | 废水排放管道（距地面2m）外2m | 240 |
| 21 | 病人通道楼梯入口（上） | 124 |
| 22 | 病人通道楼梯（中） | 139 |
| 23 | 病人通道楼梯出口（下） | 158 |
| 24 | 废水衰变池上方1# | 1.20×103 |
| 25 | 废水衰变池上方2# | 202 |
| 26 | 废水衰变池上方3# | 103 |
| 27 | 废水衰变池上方4# | 105 |
| 区域环境本底 |  | 101 |

- 附录A

给出了放射性废水中放射性核素豁免活度浓度，数据主要GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》表A1的要求进行确定。

- 附录B

给出了各级（组）衰变池最小容积，主要依据实际计算进行确定。按照碘-131甲状腺癌治疗后患者排放活度占摄入活度的百分比参考值，见表2。

表2碘-131甲状腺癌治疗后患者排放活度占摄入活度的百分比参考值

| 服药后天数 | 治疗后患者排放活度占摄入活度的百分比Di（%） |
| --- | --- |
| 第1天（第1个24h） | 55 |
| 第2天（第2个24h） | 22 |
| 第3天（第3个24h） | 6 |
| 第4天（第4个24h） | 1* |
| 第5天（第5个24h） | 1* |
| 1）表中第1天与第3天数据引自ICRP 94号报告6.1节；第4天与第5天的数据通过ICRP 94号报告6.1节的数据推算得出。 |  |

1、衰变池容积计算方法

设核素治疗专用病房内的病床数为n，在满员的情况下，患者的数量为n，每个患者的住院时长为5天，每一批患者出院后随即住入新一批的患者。患者的平均给药活度为b mCi，患者日均用水量a m3，碘-131的半衰期T1/2为8.04d，治疗后患者的排放活度占摄入活度的百分比为Di。衰变池的级数为m，每级衰变池的容积为V（单位为m3）。

衰变池的容积根据具体的排污量设计，衰变池的级数取2~5个，只要在最后一个衰变池注满水前，第1个衰变池储存污水达到排放标准即可。假定每天排入衰变池的污水中含原子数为N0的放射性核素，活度为A0，经过一定时间t后其数量变为：

（B.1）

其中λ为衰变常数：

（B.2）

总放射性活度变为：

（B.3）

其中，A0=b mCi=b×3.7×107 Bq。

用x=86400s代指一天的时间，病房取满员情况，且每一批患者离开后即有新一批患者入住，产生的废水依次排放入1、2、3、4、5号衰变池。1号衰变池投入使用时，经过1天，池内总放射性活度为：

（B.4）

经过2天，衰变池内总放射性活度为：

（B.5）

经过3天，衰变池内总放射性活度为：

（B.6）

经过4天，衰变池内总放射性活度为：

（B.7）

经过5天，衰变池内总放射性活度为：

（B.8）

由于每轮病人的住院时间为五天，所以每五天的放射性活度增加量相同，为：

（B.9）

从第六天开始，前五天总增加的放射性活度按（3）式变化。

当某个衰变池正在使用中时（以1号衰变池为例），若为第一批病人，按上式计算活度即可；若不为第一批病人，设衰变池投入使用的时间为第z批病人的第t2天，其中2≤z≤y、1≤t2≤5，则此时第z批病人所产生废水的放射性活度为At2前z-1批病人所产生废水的放射性活度为：

（B.10）

所以此时该衰变池内废水的总放射性活度为：

（B.11）

五个衰变池容积大小均为V m3，设每个衰变池经t1天注满，即为y=t1/5个五天。

（B.12）

2、槽式衰变池容积计算方法

当1号衰变池注满废水时，池内的总放射性活度为：

（B.13）

当2号废水池注满时，1、2号废水池内的总放射性活度分别为：

（B.14）

（B.15）

当3号废水池注满时，1、2、3号废水池内的总放射性活度分别为：

（B.16）

（B.17）

（B.18）

当4号废水池注满时，1、2、3、4号废水池内的总放射性活度分别为：

（B.19）

（B.20）

（B.21）

（B.22）

当5号废水池注满时，1、2、3、4、5号废水池内的总放射性活度分别为：

（B.23）

（B.24）

（B.25）

（B.26）

（B.27）

非1号池投入使用时，使用中的废水池内的总放射性活度可按（B.11）式计算，已注满水的衰变池可以（B.13）式为初始活度，已知注满该池经过的时间的情况下，可通过（B.3）式计算总放射性活度。

如果槽式衰变池本体设计为5组，则由（B.23）式计算得5号衰变池注满时，1号衰变池内碘-131放射性活度为A15，则废水的放射性活度浓度（放射性比活度）为A15/V（Bq/m3）。其它参数已知时，令该值与放射性废水排放的放射性活度浓度最大值相等即可得到关于最小衰变池容积V的方程，从而求得最小容积V。

如果槽式衰变池本体设计为4组，则由（B.19）式计算得4号衰变池注满时，1号衰变池内碘-131放射性活度为A14，则废水的放射性活度浓度（放射性比活度）为A14/V（Bq/m3）。其它参数已知时，令该值与放射性废水排放的放射性活度浓度最大值相等即可得到关于最小衰变池容积V的方程，从而求得最小容积V。

如果槽式衰变池本体设计为3组，则由（B.16）式计算得3号衰变池注满时，1号衰变池内碘-131放射性活度为A13，则废水的放射性活度浓度（放射性比活度）为A13/V（Bq/m3）。其它参数已知时，令该值与放射性废水排放的放射性活度浓度最大值相等即可得到关于最小衰变池容积V的方程，从而求得最小容积V。

如果槽式衰变池本体设计为2组，则由（B.14）式计算得2号衰变池注满时，1号衰变池内碘-131放射性活度为A12，则废水的放射性活度浓度（放射性比活度）为A12/V（Bq/m3）。其它参数已知时，令该值与放射性废水排放的放射性活度浓度最大值相等即可得到关于最小衰变池容积V的方程，从而求得最小容积V。

3、推流式衰变池容积计算方法

当1号衰变池注满废水时，池内的总放射性活度为：

（B.28）

当2号废水池注满时，1、2号废水池内的总放射性活度分别为：

（B.30）

（B.29）

当3号废水池注满时，1、2、3号废水池内的总放射性活度分别为：

（B.31）

（B.32）

（B.33）

当4号废水池注满时，1、2、3、4号废水池内的总放射性活度分别为：

（B.34）

（B.35）

（B.36）

（B.37）

当5号废水池注满时，1、2、3、4、5号废水池内的总放射性活度分别为：

（B.38）

（B.39）

（B.40）

（B.41）

（B.42）

如果推流式衰变池本体设计为5组，则由（B.42）式计算得5号衰变池注满时，1号衰变池内碘-131放射性活度为A55，则废水的放射性活度浓度（放射性比活度）为A55/V（Bq/m3）。其它参数已知时，令该值与放射性废水排放的放射性活度浓度最大值相等即可得到关于最小衰变池容积V的方程，从而求得最小容积V。

如果推流式衰变池本体设计为4组，则由（B.37）式计算得4号衰变池注满时，1号衰变池内碘-131放射性活度为A44，则废水的放射性活度浓度（放射性比活度）为A44/V（Bq/m3）。其它参数已知时，令该值与放射性废水排放的放射性活度浓度最大值相等即可得到关于最小衰变池容积V的方程，从而求得最小容积V。

如果推流式衰变池本体设计为3组，则由（B.33）式计算得3号衰变池注满时，1号衰变池内碘-131放射性活度为A33，则废水的放射性活度浓度（放射性比活度）为A33/V（Bq/m3）。其它参数已知时，令该值与放射性废水排放的放射性活度浓度最大值相等即可得到关于最小衰变池容积V的方程，从而求得最小容积V。

从理论计算而言，自然推流方式和槽式机械受控方式的情况下，无论是否区分长短半衰期分别排放，其所需衰变池的容量都是相同的。

4、各级（组）衰变池的最小容积推荐值

根据中华医学会核医学分会发布的《131I治疗分化型甲状腺癌指南（2021版）》，碘-131的治疗剂量在3.70~7.40GBq（100~200mCi）。根据《医院污水处理技术指南》（环发〔2013〕197号）第7章第7.2.2条款，放射性废水的水量为100~200L/床·天。根据中华医学会核医学分会发布的《核医学科建设与管理指导意见（2021版）》，核医学科核素治疗专用病房不少于2间，床位数不少于2~4个。

综上，碘-131的治疗剂量分别取100、120、140、160、180、200mCi，放射性废水的水量分别取100、120、140、160、180、200L/床·天，参照表1中衰变池废水排放口的碘-131排放限值取10Bq/L（104Bq/m3）。根据计算出衰变池各级衰变池最小容积要求，见表B2.1至B2.36。

- 六、国内同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，国内暂未制定有与核医学放射性废水衰变池相关的国家、行业以及地方标准。与核医学废水排放相关的标准有GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、GBZ 120-2020《核医学放射防护要求》、GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》等，设计废水衰变池的条款极少，内容的较为笼统，存在着针对性、操作性、实用性不强等问题，对于实际工作的指导作用非常有限。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

- 八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于国家强制性标准、推荐性国家标准、行业标准和地方标准要求。

团体标准《核医学科放射性废水衰变池设计技术规范》

标准编制工作组

2022年6月23日