| ICS | 93.030 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. P 41 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

污水排海泵站建设指南

Guidelines for construction of sewage discharge pumping stations

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西北投环保水务集团有限公司提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西北投环保水务集团有限公司、广西路桥集团勘察设计有限公司、广西上善若水发展有限公司、广西路桥工程集团有限公司、广西海洋环境监测中心站。

本文件主要起草人：陈光辉、王长兵、张源翀、韦纯忠、胡汉钢、蒋严波、谭鹏、赵刚、奉小双、李文广、黄贤双、罗毓钧、刘少伟、赵孙剑、李志明、吴家勇、旦文艺、林勇、王承亮、丁振兴、刘坷嘉、黎炳君、杨洁、陈勇、苗冉冉、黄斌斌、曹奥、沈凡。

污水排海泵站建设指南

范围

本文件提供了污水排海泵站的功能、选址，以及建筑、仪表、站控制系统、火警系统、水质在线监测系统、视频监控系统、周界入侵报警系统等建设内容的指导和建议。

本文件适用于污水排海泵站的建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GB 50736  民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

SL 641  水利水电工程照明系统设计规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

监测池  monitoring pool

泵站内监测污水水质、介质性质的构筑物。

缓冲池  buffer pool

泵站内调节污水进水流量，对污水水流进行缓冲的构筑物。

应急池  emergency pool

泵站内收集和应急储存水质不达标污水的构筑物。

泵站功能

污水排海泵站内监测池接纳上游污水，并进行水质监测，监测的污水排往缓冲池进行处理，达标污水排入吸水井，通过加压泵房排入海中；不达标的污水分流到应急池，返回污水处理厂进行二次处理，以此循环。泵站功能示意图见附录A。

选址

污水排海泵站宜选择在排水区地势低洼、地形开阔、岸坡适宜、有利于工程布置的地点。

污水排海泵站宜考虑与周围污水处理厂等配套设施的距离。

污水排海泵站选址宜避开活动性的断裂构造，选择在岩土坚实、水文地质条件良好的天然地基上；宜避开软土、松沙、湿陷性黄土、膨胀土、杂填土、分散性土、振动液化土等不良地基以及生态环境影响敏感区。

潮汐河口污水排海泵站选址宜在岸线和岸坡稳定且站址泓滩冲淤变化较小的河口附近。

建设内容

建筑

结构

排海泵站内建筑物宜包括排海泵房与附属用房两部分，构筑物宜包括监测池、缓冲池、应急池等，附属用房宜包括变配电间、机柜间、控制室及办公室等。

建筑宜为单层钢筋混凝土框架结构+钢结构，泵房部分采用钢结构，附属用房部分宜采用钢筋混凝土框架结构，监测、缓冲池、应急池等宜采用钢筋混凝土结构。

采暖通风

泵站的采暖、通风和空气调节设计符合GB 50736的规定。

水泵房、高压变频室、配电房、UPS间等设备用房宜采用自然通风，自然通风不能满足生产及卫生要求的场所，如卫生间等，宜采用机械通风。

照明

泵站内各种场所的正常照明最低照度准值等符合SL 641的有关规定。

泵站宜设置正常照明和应急照明，照明装置电压宜采用交流220 V；应急照明电源宜由蓄电池或其他固定可靠电源供电。

照明光源宜选用高效三基色LED灯等高效节能型产品。

主要通道、应急出口、楼梯间、疏散走道等宜设疏散指示及安全出口标志灯。

应急照明和疏散指示标志宜由集中电源装置供电，停电时可自动切换由蓄电池供电。

仪表

宜根据所处环境条件确定相应的仪表防护等级，远传信号的检测仪表宜选用电动仪表，变送器宜选用智能型仪表。

流量测量仪表宜采用电磁流量计，具有自我检测和报警功能，准确度±0.5％。

液位测量仪表宜采用雷达液位计，具备就地显示，输出信号4 mA～20 mA DC及支持HART通信协议。

水质在线监测仪表选型宜符合以下要求：

COD在线分析仪，采用重铬酸钾分光光度法原理，测量范围0～250 mg/L，准确度为COD＜30 mg/L，±5 mg/L；30 mg/L≤COD＜60 mg/L，±15％；60 mg/L≤COD＜100 mg/L，±10％；COD≥ 100 mg/L，±10％；

悬浮物在线分析仪，准确度为小于测量值的±5％，输出信号为4 mA～20 mA DC；

总氮在线分析仪，采用碱性过硫酸钾分光光度法原理，测量范围0～50 mg/L，准确度±10％；

氨氮在线分析仪，采用纳氏试剂分光光度法原理，测量范围0～25 mg/L，准确度±5％；

总磷在线分析仪，采用钼酸铵分光光度法原理，测量范围0～50 mg/L，准确度±0.5％；

pH在线分析仪，测量范围0～14，准确度±0.05。

在排海泵站控制室、机柜间等房间室内吊顶处和活动地板下宜设置智能电子差定温感温探测器、智能光电感烟探测器、感温电缆等火灾监测仪表。

在排海泵站控制室、机柜间、UPS间宜设置远传型温湿度仪，温度准确度±0.5 ℃，湿度准确度±2％RH。

站控制系统

具备自动、连续地监视和控制管道的运行，保证人身、场站及设备安全的功能。

具备高可靠性、高稳定性、较高的性能价格比，以完善、先进的技术和设备保证系统运行。

具备兼容性和可扩展性，方便系统扩展和维护的功能。

具备合理的配置，以最大限度地发挥系统软、硬件功能。

具备友好的人机对话能力，使操作人员便于使用。

系统的控制器处理模块、电源模块、通信模块宜采用1:1冗余配置。

火警系统

火警系统设置符合GB 50116的相关规定。

具备监测火灾，及时发现和预防火灾的功能，保证排海泵站人身及设备的安全。

在泵站控制室、机柜间、UPS间、配电间等重要房间内，宜采用点型感温探测器及感烟探测器进行火灾监测，同时配有报警器，进行报警和记录。

探测器与火灾报警系统宜采用二总线通讯技术，整个系统随时监测总线工作状态，保证系统可靠运行。

水质在线监测系统

宜在监测池旁设置水质在线监测系统，对由污水处理厂汇入的水质进行监测。

水质在线监测系统宜包括采水单元、自动采样单元、水质分析单元、数据控制单元以及辅助单元，通过系统控制，实现对水样的采集、分析和数据的处理、传输、存储。

视频监控系统

具备监控工艺装备区、场区、大门、围墙、控制室等区域内设备的工作情况、人员活动的功能。

宜包括前端设备、传输设备、处理/控制设备、记录/显示设备等部分。

宜采取单独通道传输视频及控制信号。

宜优先选用全数字式视频设备，支持多客户端监视与查询。

宜满足全方位、全天候、不间断监视的要求。

周界入侵报警系统

具备24 h周界保护功能，实时监视并识别不同形式的周界入侵行为。

具备抗环境干扰能力，不受环境电磁、天气、地理环境的干扰。

系统管理软件具有备份和维护保障能力，系统软件发生异常后，能在快速发出故障报警,系统存储时间宜不小于90 d。

宜支持电子地图显示，防区结构及防区位置可通过地图显示。

（资料性）
泵站功能示意图

泵站功能示意图见图A.1。

泵站功能示意图