| ICS | 35.240 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. A 79 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

城市防洪排涝工程施工图设计文件审查
工作规范

Specification for the examination of construction drawings and design documents for urban drainage and flood control projects

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  内容审查	2

6  出具审查技术文件	7

附录A（资料性）  施工图审查联系单	8

附录B（资料性）  施工图审查回复单	9

附录C（资料性）  施工图审查意见参考格式文本	10

参考文献	11

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由水利部珠江水利委员会西江局提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西珠委南宁勘测设计院有限公司、柳州市防洪排涝工程管理处、梧州市防洪排涝工程管理处、广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司、南宁市邕江防洪排涝工程管理中心、南宁市天雹水库管理所。

本文件主要起草人：周世武、韦志成、覃立宁、胡红辉、向海涛、羊凯、柯泽明、闫位灿、李森源、管军华、宋根才、徐斌、李竹、揭浩秋、黄彬昌、谢济安、程建中、符兴义、伍真灼、腾彦磊、黄甫丞、唐飞、吕政、周培豪、黎莉、雷振洲、谭金敏、李行、陈同凯、肖俊萌、蒙合平。

城市防洪排涝工程施工图设计文件审查

工作规范

范围

本文件界定了城市防洪排涝工程施工图设计文件审查涉及的术语和定义，规定基本要求、内容审查、出具审查技术文件等内容。

本文件适用于大中型防洪排涝工程（包括新建、扩建、改建、加固等）的施工图设计文件审查管理。其他防洪排涝工程项目可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SL 73  水利水电工程制图标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

施工图  construction drawings

按照初步设计（或技术设计）所确定的方案表明施工对象的全部尺寸、用料、结构以及施工技术要求的图样。

[来源：SL 26—2012，8.1.1.9]

施工图设计文件  construction drawings and design documents

设计单位依据批复的初步设计（或实施方案、方案设计）和有关技术标准编制的施工图设计说明、施工图、工程地质勘察报告等。

基本要求

审查时间

施工图设计文件审查一般在项目开工前完成，如条件允许可在施工招标前完成。

审查机构及审查人员

施工图设计文件审查可由项目法人委托审查机构承担，也可自行组织专家进行审查，且审查专家应≥3人，审查专家专业根据项目情况选定，包括但不限于水利、地质、结构、建筑工程、电气等专业人员组成。

审查机构一般由项目法人根据项目情况择优选定，在合同中应明确双方的权利和义务。

审查机构应具有与工程等级相应的勘察设计资质等级，并在资质许可范围内开展咨询审查工作。

审查机构应成立审查项目组。审查项目组成员包括审查项目负责人，审查专家，审查联系人等。

审查项目负责人需具有与项目相关专业的副高及以上职称的专业人员担任，且应与审查机构签订正式劳动合同。

审查专家应是根据专业需要从相应专家库中挑选具备中级及以上职称，且具有从事城市防洪排涝工程10年以上工作经验。涉及特殊专业领域和其他行业的工程可以特邀专家进行审查。

审查机构工作程序

项目法人按合同约定向审查机构提交相关资料，设计单位应根据项目法人要求配合审查机构并补充完善相应的资料。

审查机构可根据资料情况，按需组织专家进行现场察看，并通知项目业主、设计单位及有关其他单位。

审查过程中，专家可填写施工图审查联系单（见附录A）与项目法人及设计单位交流设计文件存在的问题，设计单位可填写施工图审查回复单（见附录B）逐条回复专家意见并补充修改施工图设计文件。

存在重大问题的，审查机构应召集设计单位、项目法人及有关单位开会讨论，并形成会议纪要。审查机构应按会议纪要、设计单位的回复及补充材料及时提交施工图审查意见初稿。

施工图设计文件审查意见初稿协调会议内容包括以下几个方面：

项目法人简要介绍工程建设开展情况；

设计单位汇报施工图设计情况，设计变更情况（包括变化原因及审批备案情况），初步设计审查意见落实情况，工程建设标准强制性条文执行情况，本工程施工对周边建筑和工程设施的影响及其施工中应注意的相关事项等；

审查机构通报审查过程中发现的主要问题及审查意见初稿；

其他参加会议的代表提出认为应解决的问题及应进一步讨论确定的问题。

施工图设计文件审查意见初稿协调会结束后，审查机构应按会议纪要修改完善的审查意见提交项目法人。

专家审查工作程序

项目法人根据工程建设内容、规模和技术难度等情况自行邀请专家，成立专家组时，专家组成员需满足4.2.1的规定，并推荐专家组组长。

项目法人向专家提交施工图设计文件和相关资料，并与专家组组长协商召开施工图设计文件审查会议时间和地点。

施工图专家审查会议由项目法人召集，专家组组长主持会议，参与会议的人员除了专家以外，还应包含项目相关的其他有关单位的代表。

会议形成施工图设计文件专家审查意见，并附专家签到表，审查意见由专家组组长签字。

项目法人需提供的资料

项目法人委托审查机构审查或自行组织专家审查，一般应提供以下资料（可根据工程具体情况在合同中约定，咨询结束后需要退回项目法人的资料应在合同中写明）:

- 工程初步设计报告、初步设计批复和初步设计审查意见、水土保持方案及批复、环境影响报告书及批复；

工程地质勘察报告；

施工图及设计总说明；

主要结构的计算成果（必要时还应当提交有关计算书）；

施工图设计原则上要一次性提供，如需要分批审查的，由项目法人签订审查合同时说明；

设计变更文件宜按上述原则审查，具体由项目法人与审查机构在审查合同中约定；

审查需要的其他资料。

内容审查

符合性审查

检查设计单位的资质不符合有关规定时，应终止该项审查。检查范围包括但不限于：

设计单位应具有承揽本工程的资质等级，不应超越设计单位的资质许可范围承揽项目；

如存在设计分包，还应复核分包设计单位的资质等级。

审查施工图设计文件的格式、设计深度及设计内容，包括但不限于：

设计文件签字、盖章应符合有关规定；

对照相关制图规范，审查施工图设计的基本格式和设计深度是否符合要求；

施工图设计文件应包括设计总说明、图纸目录、采用规范清单、强条检查表、设备参数说明、信息化建设说明、图纸（包括总平面图、各枢纽布置图、纵横剖面图、结构图、钢筋图、金属结构制作及安装图、水力机械布置及安装图、电气布置及安装图、电气接线图、观测设施布置图、施工导流布置及大样图等）、工程量清单等。

一致性审查包括但不限于：

审查施工图设计是否符合经批准的初步设计文件和批复；

若存在重大设计变更，应查明是否已按相关规定履行设计变更手续；

审查施工图是否超范围设计、是否存在漏项。

逐条审查前期审查意见是否落实。前期审查意见包括初步设计审查意见、水土保持方案批复文件、环境影响报告批复及项目相关其他专项报告的批复文件。

审查设计执行工程建设强制性条文内容情况。

审查设计执行的技术标准适用性和有效性。设计单位应优先执行现行水利行业有效技术标准；水利行业无标准时，按国家标准、其他行业标准、地方标准、团体标准的顺序执行。

施工图设计文件审查

施工图设计文件要求

应按照已批复的初步设计、环境影响报告书、水土保持方案等进行编制，并落实初步设计审查意见。

应严格执行工程建设标准强制性条文，并在施工图设计总说明中简要说明执行情况。

应说明采用新材料、新工艺、新技术、新设备的情况。

应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工需要，并注明工程合理使用年限。

基本数据应完整可靠，技术参数应科学合理，计算方法应正确可行。

应采用国家法定计量单位并在总说明或图纸中明确，且图中高程系应符合SL 73的相关规定。

应包含本工程所有建筑物说明。

应依照有关规定严格执行设计文件的校审、会签、批准制度。

设计说明审查

设计说明包含工程概况、设计标准、特征水位、特征流量、设计范围、勘察基本资料、设计参数、主要建设内容、施工工艺要求、安全要求、工程量清单等。

应重点审查以下内容：

- 审查施工图所采用的水文资料是否与初步设计一致。若存在设计变更，审查设计变更采用的工程水文成果是否合理，手续是否完善。

审查采用的勘察资料是否满足施工图设计阶段要求，且是否与批复的勘察资料一致，所采用的指标是否合理。

针对具体结构形式，检查工程地质勘察综合成果表中各土层参数资料是否齐全；如勘察资料不满足施工图阶段的要求，可暂停审查，由勘察单位补充完善后进行审查。

审查建筑物的安全可靠性设计。包括防洪安全性（防洪标准、安全超高、过流能力等）、结构安全性（抗滑、抗倾、抗浮、抗渗、边坡稳定性，强度、稳定、耐久性等）、基础处理（基础强度及承载力、容许沉降量和不均匀沉降等）、消能防冲（消能防冲标准、结构的安全性）、机电及金属结构（安全性、可靠性）。

审查工程设计方案及对施工的建议是否合理。

审查工程所采用设计依据及技术标准是否合理、有效。包括初步设计报告及批复，技术标准按5.1.6条要求执行。

审查采用建筑材料的来源，施工要求是否与初步设计一致。设计参数（物理力学指标）、分项施工工序及施工措施应分别提出技术标准。

审查施工安全安全措施，工程运行安全方面提出的措施内容。

施工图纸审查

工程总体布置图

包括反映建设范围内地形地貌、有关各类建筑物内容，并标明拟建工程的控制性尺寸和坐标的总体布置图，反映工程布置，并标明工程轴线、控制性尺寸的主体建筑物布置图，工程特性表，说明坐标系统、高程系统、主要建设内容等。

堤防施工图纸

堤防施工图纸包括但不限于：

- 含建设范围、轴线控制桩号、坐标、平面高程、排水系统布置等的堤防平面布置图；

含堤顶高程、开挖高程、穿堤建筑物位置及尺寸、堤型及范围、基础处理范围及型式等的纵剖面图；

堤顶尺寸、结构布置、开挖尺寸、堤防型式、防冲措施、堤防排水等的横剖面图；

范围布置图、工艺布置图及要求、检测指标等的基础处理图；

堤顶大样、防浪墙大样、排水沟大样、坡面大样等的细部结构图；

堤防沉降设计图；

观测点布置、观测点结构等的观测设计图。

应重点审查以下内容：

- 审查堤顶高程、宽度、沉降设计是否与初步设计一致；

审查堤防合理使用年限、耐久性指标；

审查堤防填筑工程设计参数是否合理。包括：填筑范围，断面尺寸，填筑材料要求，压实度或相对密度、分层填筑厚度要求，堤身、堤基清基，临时堆土位置等；

审查堤顶防浪墙结构形式，分缝防渗处理等；

基础处理方案是否与初步设计批复一致，施工方法、技术指标、检验检测标准等需满足相关规范要求；

堤防设计采用墙式防护、桩式防护、防洪墙等结构时，审查水工结构应满足相关水工建筑物设计规范要求，并提出相应的检测检验指标；

审查堤型变换连接处防渗设计；

审查观测设计应包含人工观测与信息化观测的统一性；

审查堤防排水系统是否完善；

达标加固项目应需审查新旧堤防的衔接处理及堤头封闭情况。

排涝泵站施工图纸

排涝泵站施工图纸包括但不限于：

- 含建设范围、轴线控制桩号、坐标、进出口、前池等泵站平面布置图；

开挖高程、结构尺寸、节点设计、设备布置图、基础处理范围及型式等建筑图；

范围布置图、工艺布置图及要求、检测指标等的基础处理图；

前池布置图、结构布置图等前池设计图；

压力水箱结构布置、出水管纵横布置图、检修闸布置图、消能设施布置图图等出水设计图；

框架布置、钢筋表、钢筋布置等结构图；

水力机械图；

电气设计图；

消防设计图；

供水设计图；

厂区设计图；

细部结构图；

金属结构设计图；

观测点布置、观测点结构等观测设计图。

应重点审查以下内容：

- 审查排涝泵站的机组型式、数量及其他技术指标是否与初步设计一致；

审查水泵的安装高程及进口淹没深度是否满足规范要求；

审查主要设备的技术参数是否与初步设计一致，且应满足泵站使用要求；

审查主要结构、设备的耐久性设计及合理使用年限是否满足相关要求；

审查主要的结构布置及设备安装是否满足运行管理的需要及相关规范要求；

审查主要建筑物布置是否满足水力学相关要求；

审查主要结构是否满足极限承载力要求和正常使用要求，一些特殊部位（包括断面突变、开孔、板中冲切）的应力集中需采取的特殊构造措施是否合理；

审查各结构钢筋是否满足最小配筋率、最小钢筋保护层、锚固长度规范要求,审查预制构件的吊环钢筋和预埋件的锚筋等是否符合规范要求；

审查钢筋图的完整性和规范性，包括受力钢筋、分布筋、箍筋、锚固钢筋、附加钢筋及构造钢筋等布置是否合理。构造钢筋一般包括局部受拉压、预埋件、矩形孔圆孔、板中冲切、深梁分布筋、止水分缝处、埋件处、温度钢筋等；

审查水力机械设备的性能指标及其安装设计是否安全、可靠、经济合理。包括审查水泵机组设备、起吊设备的技术参数及控制性尺寸，辅助设备工程的主要设计等内容是否齐全；

审查技术供水方式的可靠性；审查管路、控制闸阀等布置的合理性、配件数量；审查各水力设备与主体结构尺寸是否存在冲突；

审查电气、自动化设计及安装。包括审查供电电源接入方式、电气主接线等系统原理接线、主要设备技术指标是否符合规范要求，设备用电负荷及变压器容量是否与初步设计一致，电气设备布置是否相关规范的要求，自动化系统设计原理是否与初步设计一致，排涝泵站供电第二回路情况，各启闭设备是否按配备相应的备用电源；

审查金属结构制作安装。包括审查金属结构主要设计参数、结构型式、工作条件及运行方式是否合理，耐久性设计是否满足规范要求；

审查闸门制造要求是否满足规范要求；

审查启闭机系统设计和布置、机械设备型号、工作条件、运行条件、设计参数等；

审查闸门及启闭机布置是否满足规范要求；

审查闸门止水方式是否满足使用要求；

审查消能防冲设施。包括审查消力池长度、深度、始端厚度是否与初步设计批复一致，如由调整结构是否满足规范要求；

审查设置消力池以及设置辅助消能设施是否满足规范要求；

审查海漫长度是否与初步设计一致，其构造和抗冲能力是否与水流流速相适应；审查防冲耐磨材料是否满足规范要求；

泵站达标加固项目应检查加固内容及处理方案对原有结构的影响，新旧混凝土的结合要求、旧混凝土的凿除范围、深度、碳化处理、喷涂处理等技术要求是否合理，检测检验标准是否满足规范要求。

更换主要设备时，还应审查即有吊车及吊车梁等构筑物最大荷载是否满足吊装要求。

排涝闸施工图纸

排涝闸施工图纸包括但不限于：

- 含建设范围、轴线控制桩号、坐标、进出口等排涝闸平面布置图；

包含开挖高程、纵横剖面图等建筑图；

范围布置图、工艺布置图及要求、检测指标等基础处理图；

进出口设计图；

结构布置、钢筋表、钢筋布置等结构图；

电气设计图；

细部结构图；

金属结构设计图；

观测点布置、观测点结构等观测设计图。

应重点审查以下内容：

- 审查排涝闸的规模及其他技术指标是否与初步设计一致；

审查主要结构、设备的耐久性设计及合理使用年限是否满足相关要求；

审查主要的结构布置及设备安装是否满足运行管理的需要及相关规范要求；

审查主要建筑物布置是否满足水力学相关要求；

审查结构安全、金属结构制作安装、消能防冲设施、观测设施参考5.2.3.3条。

基础处理图纸

应重点审查以下内容：

- 审查重点部位基础处理方案是否与初步设计批复一致；

审查局部基础处理，换填处理设计应检查换填深度、厚度、换填范围、施工质量控制和检验检测要求等技术参数是否符合规范要求；

采用桩基础设计时，应检查桩距、单桩的技术指标（竖向荷载、水平向荷载、水平位移）是否满足规范要求；

当防渗段底板下采用桩基处理时，检查采取防止底面接触渗流的措施是否合理；

检查桩基检测技术要求是否满足规范要求；

采用复合地基（搅拌桩等）设计时，应根据地基土质、上部荷载、施工设备条件等因素，检查复合地基进行基础设计的适宜性；

检查地基处理的范围、深度、处理方式（采用搅拌桩等）、掺合料的材料和掺量、施工质量控制、复合地基检测及褥垫层材料要求等是否合理。

地基防渗处理

应重点审查以下内容：

- 审查地基防渗处理方案是否与初步设计一致，且是否合理；

审查地基防渗范围（平面范围、竖向范围）是否封闭，不同防渗型式之间搭接是否满足规范要求；

审查地基防渗处理结构型式的有效厚度，连接方式是否满足要求；

审查地基防渗处理结构强度、渗透性及施工工艺等技术参数是否合理，防渗处理检验检测要求是否明确；

审查地基渗流出逸处的反滤排水设计的可靠性，堤防背水坡渗流出逸点高度与背水坡排水设施适应性。

施工组织设计图纸

施工组织设计图纸包括但不限于：

- 含营地布置、交通工程、设备数量等施工总平面布置图；

平面布置、断面设计、导流标准、建筑物结构等施工导流图；

施工方案；

料场开采布置图。

应重点审查以下内容：

- 审查施工机械对周边构筑物安全、管线的影响，以及所采取的措施是否合理；

审查临时支护结构的指标是否满足规范要求，支护方案措施是否合理，基坑排水是否满足施工要求；

审查土石方平衡留用土临时堆放位置、高度、范围是否合理；

审查施工导、截流标准是否符合批复文件和规范的要求；

审查施工导、截流布置是否合理、可行，施工围堰顶高程、顶宽、材料是否满足规范要求；

审查施工导、截流检验检测标准是否满足施工及规范要求；

审查施工过程中基坑监测方案及指标是否满足规范要求。

其他审查内容

其他还需重点审查的内容为：

- 审查劳动安全与工业卫生措施是否明确，且是否与初步设计设计一致；

审查水土保持设计是否与专项批复一致；

审查环境保护设计是否与专项批复一致；

审查施工度汛形象要求是否完备；

审查施工期监测要求是否合理。

出具审查技术文件

审查技术文件包括过程文件（审查文件联系单、审查意见回复单）和施工图审查报告。

审查文件联系单主要内容为:

- 审查图纸：应列明该审查工作的全部施工图及数量；

资料：应列明工程初步设计批文、相应的初步设计报告及附图和初步设计阶段地质勘察报告，并注明相应的文号；

审查意见：应逐条列明审查的主要意见；

收件时间：注明收到审查文件的时间；

工作联系单应有相关责任人签名，并加盖单位公章。

审查意见回复单主要内容包括：

- 应说明对应的审查意见及提出时间及编号；

应按审查文件联系单意见顺序逐条明确回复；

对于维持原设计的意见，应说明理由；

对于响应修改的意见，应简明说明修改的具体内容；

工作回复联系单应有相关责任人签名，并加盖单位公章。

施工图审查报告应包含工程概况、符合性评价、审查意见的落实、强制性条文的执行情况、施工图合规性评价、主要意见及相应附件（主要包括初步设计批文、审查文件联系单和审查回复单）。

（资料性）
施工图审查联系单

施工图审查联系单见表A.1。

施工图审查联系单

工程名称：******工程                                     编号：  （审查单位盖章）

| 主送单位 | （项目法人） | 审查单位负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 抄送单位 | （设计单位） | 收件日期 | （设计文件提交时间） |
| 审查专家姓名 |  | 专业及职称 |  |
| 联系电话 |  | 发件日期 |  |
| 审查联系人 |  | 主送签收人 |  |
| 1、本次审查基本情况 包括审查的施工图设计说明专业、章节、页码范围，图纸的名称及编号等基本信息。 2、审查意见 2.1···补全***图（编号）的断面尺寸。 审查专家：签字 |  |  |  |

（资料性）
施工图审查回复单

施工图审查回复单见表B.1。

施工图审查回复单

工程名称：（    ）工程                                      编号：        （设计单位盖章）

| 主送单位 |  | （项目法人） |  | 收件日期 |  | （）年（）月（）日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抄送单位 |  | （审查机构） |  | 发件日期 |  | （）年（）月（）日 |  |
| 主送签收人 |  |  |  | 抄送签收人 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 专业负责人 |  | 设计人员 |  |  |
| 根据（审查机构名称）施工图审查联系单（编号）意见，现将有关修改意见反馈如下： 1、审查意见：2.1...... 回复： 2、审查意见：2.2....... 回复： …… |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
施工图审查意见参考格式文本

施工图审查意见参考格式文本示例见图C.1。

××××工程施工图审查意见 受 委托， （审查机构）承担了《××××工程施工图》审查工作，公司组织相关专业的专家审阅了图纸,并于20××年××月××日与设计单位、项目法人及项目相关单位交换了意见。提出审查意见如下: 一、工程概况 简述工程概况，含工程位置、任务、规模、主要建设内容、工程等别、级别、水文参数、地震参数以及批复情况。 审查的范围，含施工说明数量，图纸数量等基本内容。 二、符合性评价 说明“×××工程施工图设计文件”总体是否符合初步设计文件，与批复的初步设计主要优化调整情况，是否履行相关手续情况。 三、审查意见落实情况 说明“×××工程施工图设计文件”是否落实初步设计审查意见。具体问题应一一列举并说明落实情况。 四、强制性条文执行情况 需做出认可表述：对工程所涉及的有关工程建设标准强制性条文已执行。 如有未执行或者部分未执行工程建设标准强制性条文的应列举。 五、施工图合规性 ×××施工图设计文件满足相关规范要求。但还需补充×××图；×××图不完善还需补充×××图。 六、主要意见 重点说明防洪、防渗、地基处理、消能防冲、工程施工等涉及工程安全方面的建议，其次结构优化和钢筋设置等方面。 七、其它建议 针对设计文件提出具体的审查意见。 （一）堤防部分 （二）泵站部分 （三）排涝闸部分 （四）施工组织设计部分 （五）其他部分 八、影响工程安全、公共安全、周边建筑物事项 如工程建设对公共安全、公众利益和周边建筑物存在影响，应说明保护措施是否合理并提出相关建议。

施工图审查意见参考格式文本示例

参考文献

[1]  GB 50265  泵站设计标准

[2]  GB 50286  堤防工程设计规范

[3]  GB 50987  水利工程设计防火规范

[4]  GB/T 51033  水利泵站施工及验收规范

[5]  SL 26—2012  水利水电工程技术术语

[6]  SL 27  水闸施工规范

[7]  SL 260  堤防工程施工规范

[8]  SL 265  水闸设计规范

[9]  SL 490  水利水电工程采暖通风和空气调节设计规范

[10]  SL 511  水利水电工程机电设计技术规范

[11]  SL/T 792  水工建筑物地基处理设计规范

[12]  中华人民共和国住房和城乡建设部.中华人民共和国工程建设标准强制性条文（水利工程部分）[M].中国水利水电出版社.2011年