| ICS | 91.200 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. P 01 |

团体标准

T/GXASXXXX—XXXX

广西城市老旧排涝泵站改造工程

施工质量管理规范

Specification for construction quality management of old urban drainage pumping station renovation project in Guangxi

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  施工过程质量管理	2

6  质量评定与验收	7

参考文献	10

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由水利部珠江水利委员会西江局提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西珠委南宁勘测设计院有限公司、柳州市防洪排涝工程管理处、梧州市防洪排涝工程管理处、南宁市邕江防洪排涝工程管理中心、南宁市天雹水库自来水有限责任公司。

本文件主要起草人：覃立宁、韦志成、周世武、胡红辉、向海涛、羊凯、柯泽明、杨梅庆、闫位灿、李森源、黄强、黄林烽、蒋宗军、陆海、黄宇、黄彬昌、许冰清、邓国义、余志勇、张宏勇、梁冬、黄培毅、李棒、王航宇、梁宏毅、邓卓方、梁晔、黄茗、黄明庄、裴锋、陶俊杰。

广西城市老旧排涝泵站改造工程

施工质量管理规范

范围

本文件界定了城市老旧排涝泵站改造工程施工质量管理涉及的术语和定义，规定了基本要求、施工过程质量管理、质量评定与验收、施工质量控制要点等内容。

本文件适用于广西城市老旧排涝泵站改造工程中保留原有建筑主体的改造施工质量控制与管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14173  水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范

GB 50169  电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB 50168  电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准

GB 50170  电气装置安装工程 旋转电机施工及验收标准

GB 50171  电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB 50300  建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50367  混凝土结构加固设计规范

GB 55024  建筑电气与智能化通用规范

JGJ 145  混凝土结构后锚固技术规程

SL 105  水工金属结构防腐蚀规范

SL 176  水利水电工程施工质量检验与评定规程

SL 288  水利工程施工监理规范

SL 317  泵站设备安装及验收规范

SL/T 381  水利水电工程启闭机制造安装及验收规范

SL 631  水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准

SL 639  水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——升压变电电气设备安装工程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

城市老旧排涝泵站old urban drainage pumping station

城市中建成年代较早，排涝设施老化、损坏、可靠度及安全性降低，维修困难，部分功能欠缺，经过泵站综合安全类别评定为三类、四类的城市排涝泵站。

城市老旧排涝泵站改造施工应包含以下内容：机电设备及金属结构，包括抽排泵组、电机、电气设备、金属结构、自动控制设备、监测等设备升级改造施工；建筑物，包括主体泵房、进出水建筑物及其他水工辅助建筑物等改造施工；管理设施，包括工程观测、交通、通信、生产保障设施配套建设及其智慧化改造等的施工。

基本要求

施工单位

施工单位对建设工程的施工质量负责，应建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。

改造工程开工前，应根据合同文件、设计文件和有关的法规、标准及建设单位提供的构筑物资料、工程水文地质资料等踏勘施工现场。

施工现场人、机、料、进场道路、水、电、通讯等应满足施工需求。

应编制详细的施工组织，由建设单位组织施工组织专家评审，并报相关主管单位审批。

深基坑工程、危大工程及其他分部分项工程应在施工前编制专项施工方案，施工单位应按照经审查合格的施工方案进行施工。

施工过程中，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

作业区应采取封闭式安全防护措施，在出入口等重要位置应设置锁闭机制，防止非施工人员误入。

应建立可回收再利用物资清单，制定并实施可回收废料的回收管理办法。

监理单位

应严格履行质量管控监理责任，结合城市老旧排涝泵站改造工程的实际情况，指定并落实监理规划、监理实施细则。

应从保证工程质量全面履行工程承建合同出发，签发施工图纸；审查施工单位的施工组织设计和技术措施；指导监督合同中有关质量标准、要求的实施；参加工程质量检查、工程质量事故调查处理和工程验收工作。

高处作业期间应在下方设置警戒区域，并指派专人负责检查、协调和旁站监督；使用吊篮作业时，应设置稳固可靠的停靠平台，并按照相关规范严格划定警戒区域。

施工过程质量管理

施工组织管理

施工单位应建立健全质量管理体系，落实质量责任。

施工单位应确保项目经理、技术负责人和施工管理负责人等项目管理机构人员配备满足要求。

施工单位应明确并固定派驻现场的项目经理和技术负责人，确保项目管理的连续性和稳定性。

因特殊情况需更换人员的，应事先取得项目法人的书面同意，且更换后的人员应具备不低于合同约定的资格条件。

施工技术管理

监理单位应建立技术文件核查、审核和审批制度。

建设单位提供的施工图纸、技术文件以及施工单位提交的开工申请、施工组织、施工措施计划、施工进度计划、专项施工方案、安全技术措施、度汛方案和灾害应急预案等文件，均应经监理机构核查、审核后方可实施。

施工组织设计和施工方案的编制应符合以下规定：

- 符合施工合同中有关工程质量、安全、进度、绿色施工等方面的要求；

科学安排施工工艺和施工顺序，考虑季节性施工特点，采用流水施工和网络计划等方法，合理配置资源，优化现场布置；

符合绿色施工管理要求，推广应用绿色施工技术；

积极开发和推广使用新技术、新材料、新工艺、新设备；

应与质量、环境和职业健康安全管理体系有效结合。

施工组织设计的编制与审查应符合以下规定：

- 应在开工前完成编制和审查；

应由施工单位项目负责人主持编制，项目技术负责人组织编写；

应报项目监理机构总监理工程师审查，报建设单位、建设工程质量监督机构备案。

施工方案和专项施工方案的编制与审查应符合以下规定：

- 应在分部、分项工程或专项施工内容施工前完成编制和审查；

施工方案应由施工单位项目技术负责人组织编制并审查；

重要、复杂、特殊的分部、分项工程的施工方案应由施工单位技术负责人审查；

专项施工方案应由项目负责人主持编制，项目技术负责人组织编写，由施工单位技术负责人审查；

需论证的专项施工方案应组织专家论证；

施工方案和专项施工方案应报项目监理机构总监理工程师审查，经专家论证的专项施工方案需建设单位项目负责人签字确认，报建设工程质量监督机构备案。

施工组织设计技术交底的组织实施应符合以下规定：

- 施工组织总体设计和单位工程施工组织设计交底应由项目负责人或项目技术负责人对项目主要管理人员进行交底；

施工方案交底应由其编制人员或项目技术负责人对现场相关管理人员和作业人员进行交底；

专项施工方案交底应由其编制人员或项目技术负责人对现场相关管理人员和作业人员进行交底，安全管理人员应参加。

施工单位应建立健全施工质量检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应通知建设单位和建设工程质量监督机构。

监理单位应建立完善的原材料、中间产品和工程设备报验制度，确保材料和设备都符合相关标准和要求。

监理机构应对报验的原材料、中间产品和工程设备进行严格的核验或验收，确保其质量符合设计要求和技术标准。

施工单位应严格遵循经监理单位批准的设计文件、相关技术标准以及合同条款，对原材料、中间产品、设备以及各个单元工程（工序）进行全面的质量检验。

所有检验过程都应详细记录并生成检测报告，同时需有专人负责签字确认。

对于涉及结构安全的试块、试件及相关材料，施工单位应在建设单位或监理单位的现场监督下进行取样，检测合格后才能投入使用。

检测单位应建立健全质量保证体系，保持人员、仪器设备、检测场所、质量保证体系等方面符合建设工程质量检测资质标准，并对仪器设备进行定期检定或者校准。

工程资料应字迹清晰、内容齐全，并有相关人员签字，需要加盖印章的，应有相关印章，能真实反映工程建设过程和工程质量的实际情况，并应与工程进度同步形成、收集和整理。

涉及工程结构安全的重要部位，应留置隐蔽前的影像资料，影像资料中应有对应工程部位的标识。

制定分部、分项工程和检验批的划分方案，应符合GB 50300、SL 176和各专业验收规范的要求。

新技术、新工艺、新材料、新设备技术应用应经专家论证并形成论证意见。

施工现场应配备与工程相关的施工标准、规范的有效版本。

施工质量控制

质量控制要求

建设单位在泵站改造工程建设中，应严格依据法律法规和强制性条文进行组织和管理。

监理单位在审核施工组织设计、施工措施计划、专项施工方案、安全技术措施、度汛方案和灾害应急预案等文件时，应重点审核其与工程建设标准强制性条文（水利工程部分）的符合性。

监理单位为施工测量控制的责任主体单位，排涝泵站改造工程施工测量控制应符合以下规定：

监理单位应主持测量基准点、基准线和水准点及其相关资料的移交，并督促施工单位对其进行复核和照管；

监理单位应审查施工单位编制的施工控制网施测方案，并对施工单位施测过程进行监督；

监理单位应审查施工单位编制的原始地形施测方案，可通过监督、复测、抽样复测或与施工单位联合测量等方法，复核施工单位的原始地形测量成果。

监理单位和施工单位为现场工艺试验实施的责任主体单位，现场工艺试验应符合以下规定：

监理单位应审查施工单位提交的现场工艺试验方案，并监督其实施；

现场工艺试验完成后，监理单位应确认施工单位提交的现场工艺试验成果；

监理单位应依据确认的现场工艺试验成果，审查施工单位提交的施工措施计划中的施工工艺。

监理单位应监督施工单位按照施工合同约定安排施工设备及时进场，并对进场的施工设备及其合格性证明材料进行核查。

在施工过程中，监理单位应监督施工单位对施工设备及时进行补充、维修和维护，以满足施工需要。监理单位发现施工单位使用的施工设备影响施工质量、进度和安全时，应及时要求施工单位增加、撤换。

质量管理

施工单位在城市老旧排涝泵站改造工程现场明显位置应设立“责任主体公示牌”及“主要材料公示牌”。

老旧排涝泵站改造工程的施工质量控制应符合以下规定：

工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检验；

凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经监理工程师检查认可；

各施工工序应按施工技术标准进行质量控制，每道施工工序完成后，经施工单位自检符合规定后，才能进行下道工序施工；

各专业工种之间的相关工序应进行交接检验。

建设单位在项目管理过程中，应对参建单位的质量行为和工程实体质量进行检查，对发现的问题组织责任单位进行整改落实。此外，建设单位还应对施工单位自检和监理单位抽检过程进行督促检查，对工程质量监督机构核备、核定的工程质量等级进行认定。

施工单位应形成完整、可追溯的施工质量管理文件资料，并按照档案管理的有关规定进行收集、整理和归档。主体工程的隐蔽部位施工、质量问题处理等，必须保留照片、音视频文件资料并归档。

施工单位应对施工过程中和已施工完的成品进行保护，并对保护措施进行巡检。

在泵站改造的室内作业环境中，应依据具体现场状况，为计划保留的机电系统、金属结构、信息自动化设备和相关设施，以及泵站管理设备和设施，制定并执行相应的保护方案。

需要在室内进行切割、焊接、打磨、剔凿、除锈喷漆、粉刷等作业时，施工单位应提前编制设备与设施保护清单，记录改造前的状态，并通过影像资料存档，并应采取预防措施。

质量保证

设计修改由原设计单位负责，应基于技术、安全和经济等多方面的综合考虑，以确保修改后的设计能够满足工程要求。

施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应及时向监理单位、建设单位、设计单位提出意见和建议。

城市老旧排涝泵站改造工程施工所需的施工图纸，应经监理单位核查并签发后，方可用于施工。施工单位无图纸施工或按照未经监理单位签发的施工图纸施工时，监理单位有权责令其停工、返工或拆除。

施工单位、监理单位应联合进行质量检验和检查。质量检验包括但不限于：

- 施工准备检查；

原材料与中间产品质量检验；

水工金属结构；

启闭机及机电产品质量检查；

单元（工序）工程质量检验；

质量事故检查和质量缺陷备案；

工程外观质量检验。

监理单位应严格选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，全面履行监理职责。施工单位应在监理工程师的监督下，按照设计要求和技术标准进行施工，确保每一道工序都符合质量要求。

施工单位应建立工程质量报验制度。施工单位每完成一道工序或一个单元工程后，都应先进行自检。自检内容应涵盖材料使用、施工工艺、尺寸精度、安全性能等方面。自检合格，确认无质量问题后，施工单位方可向监理单位提交报验申请。

施工单位应严格遵守验收程序，执行工程验收制度，确保每个单元工程（工序）在进行下一阶段施工之前都经过合格验收。

隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应通知参建各方，对隐蔽工程进行验收，在验收合格并得到相关单位同意后，方可进行隐蔽工作。

监理单位应按照SL 288的规定及合同要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对排涝泵站改造工程中的重要隐蔽（关键部位）单元工程、关键工序施工过程实施监理。

水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理单位应组织建设单位、施工单位按有关合同进行联合交货检查和验收。

老旧泵站改造工程中，替换设备安装前，施工单位应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并上报建设单位、监理单位进行核验。

施工单位、金属结构设备供应商应按GB/T 14173要求提供焊缝质量检验报告。

施工单位应对原材料及中间产品按不同厂家、品种、等级分别运输、存放和标识，采取妥善的保护措施，确保原材料及中间产品现场规范保管。

城市老旧排涝泵站改造工程需进行地质编录的工程隐蔽部位，施工单位应报请设计单位进行地质编录，并及时告知监理单位。

施工质量控制要点

老旧泵站建筑外墙改造应拆除空调室外机支架、窗护栏、雨落管等附着物，并妥善保管，施工后恢复或更换；并拆移附着在外墙的线路，在建筑物周围设立支撑保护，施工后恢复。

泵站特种门窗进场应具有出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件，其型号、规格及耐火性能应符合设计要求；对原门窗拆除时，应采取措施保护与门窗连接部位的原围护结构墙体基层不被破坏，特种门的预埋件及锚固件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式应符合设计要求；门窗改造施工完成后，应对门窗及其与墙体间接缝的气密性能、水密性能进行现场实体检验，检验结果应满足设计要求。

屋面改造过程中，应避免对保留的构造层的破坏；原屋面防水铲除前、新做屋面防水施工前，应制定防止降雨渗漏的预案；找坡层宜采用轻骨料混凝土；找平层宜采用水泥砂浆或细石混凝土。

城市老旧防洪排涝泵站改造中既有混凝土构件的凿除应严格按照设计要求实施。

施工前应对设计图纸、检测报告中结构物的结构形式、荷载、承载能力、病害状况等进行现场核对。

凿除过程中应避免对临近主承重梁、柱、墩墙的损害，切割完毕后应对周边梁板及墩墙进行检测，检测结果合格后对切割面进行砂浆抹面处理。

老旧泵站改造混凝土切割和拆除工具可选择电锤、切割机、钻孔机等震动小的破拆机具，对于震动敏感部位，宜选择高压水切割、绳锯切割。混凝土构筑物水切割施工前或混凝土强度等级等情况发生变化时，宜进行试切割。

切割设备由专人操作和管理，应对作业人员进行岗前技能及安全培训。施工前设置安全警戒区及防护区。

切割拆除后混凝土界面应保证粗骨料露出，且不应有松散混凝土块、石子、碎屑、水泥浆、油污及其他异物。

植筋施工质量应满足GB 50367、JGJ 145的规定及设计要求，并提交植筋拉拔试验报告。

排涝泵站室内给排水管线拆除施工应先切断水源，再拆除设备管线设施，拆除过程应对原泵站结构进行保护，避免遭到破坏；对无需拆除的支管应做好临时保护措施。

室内给水管线铺设应符合设计文件，并符合以下规定：

给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接，连接工序应符合相关规范要求。当有不同材质管材连接时，应保证连接严密不漏水；

管道安装过程中应严防施工碎屑落入管中；

排涝泵站有严格防水要求，构筑物外墙有管道穿过时，应采取接缝止水措施。

供电系统设施改造安装应该符合以下规定：

镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管应采用专用镀锌管箍、锁母连接，导管连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护联结导体；

金属槽盒的连接应牢固可靠，与保护导体的连接应符合现行国家相关标准的规定；

同一交流回路的绝缘电线应敷设于同一金属槽盒内或穿于同一金属导管内，绝缘导线接头应设置在专用接线盒（箱）或器具内；电缆导管的加工与敷设应符合GB 50168的要求；

配电线路线间和线对地间的绝缘电阻测试电压及绝缘电阻值应符合现行国家相关标准的规定。

泵站照明系统改造安装应符合以下规定：

按照设计要求补齐泵站内部照明设施；

敞开式灯具的灯头对地面距离应符合设计要求，并满足现行规范要求；

应急照明回路、安全出口标志灯、疏散指示灯安装及设置应符合设计要求，且不应影响正常通行。

电气照明装置的接线应牢固，电气接触应良好；需接保护接地线（PE）的灯具、开关、插座等非带电金属部分，应有明显标志的专用接地螺钉；落地安装的电气设备应安装在基础上或支座上。

电力电缆安装质量标准应符合SL 639的要求。盘、柜及盘、柜上的电器安装应符合GB 50171的要求。盘、柜孔洞及电缆管应封堵严密，电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐蚀物质、虫鼠等危害的地段，应采取保护措施；固定电器的支架等应采取防锈蚀措施。

继电保护装置、电气测量仪表等装置应经过校验，模拟各种类型的故障，检查装置逻辑功能，其动作行为应正确。应对装置各有关元件的动作值及动作时间进行试验，其误差应在规定的范围内。

当配电箱（柜）内设有中性导体（N）和保护接地导体（PE）母排或端子板时，应符合GB 55024的规定。

变压器、电抗器在试运行前，应进行全面检查，确认其符合运行条件时，方可投入试运行。

电气装置金属底座、外壳、箱体、框架、接闪器（避雷针）等的接地符合GB 50169的规定及设计要求。

液压式启闭机安装时，调整限位及充水触点，其开度显示应与闸门实际位置相符。

液压式启闭机试运行由试运行前检查、油泵试验、手动操作试验、自动操作试验、闸门沉降试验、双吊点同步试验等检验项目组成。

卷扬式启闭机安装减速器应检查后注入新油，油位应与油标尺的刻度相符；减速器应转动灵活，油封和接合面处不应渗油；开式齿轮副、轴承、液压制动器、减速器等零部件的润滑脂或油应满足设计要求。

卷扬式启闭机高度指示装置、行程或扬程限制器应准确可靠，高度指示装置的读数应能反映闸门的开读值，实时在线监测系统和无电应急操作装置功能应符合设计要求。

卷扬式启闭机电气系统、行程或扬程限制器、联锁装置和紧急断电装置，应灵敏、正确、可靠。

卷扬式启闭机电气设备现场安装、检测、试验应符合SL/T 381的有关规定及设计要求。

移动式启闭机应进行空载、静载、动载和型式试验，试验期间机械部件运行平稳无异常，试验参数符合SL/T 381的有关规定及设计要求。

泵站机组设备安装后应无漏水、漏气、漏油等现象。其中承压设备及其连接件应进行严密性耐压试验，无渗漏现象。

可用盘车的方法测量调整机组转动部分，机组各部位轴线相对摆度允许值、水泵下导轴承处轴颈绝对摆度允许值及镜板水平度偏差允许值应满足SL 317的相关规定。水泵电机运行前应按GB 50170的要求进行交接验收。

在安装泵站机组管道时应及时固定和调整支架，支架安装应位置准确，平整牢固，与管子接触应良好。支架的安装应符合设计、产品技术文件和国家现行有关标准的规定。

继电保护、远动、通信、测量、整流等装置以及电气设备的机械部分的交接试验，应分别按有关标准的规定进行。

机组油压装置的工作油泵压力控制元件，备用油泵压力控制元件，溢流阀、减压阀及安全阀的整定值，应符合设计要求。

闸门制造出厂验收除了保证设计功能性需求外，还需包含焊缝检验、表面预处理、涂料保护、金属热喷涂保护、牺牲阳极阴极保护等指标和措施满足SL 105、GB/T 14173的要求。

水工钢闸门埋件安装前，门槽中的模板等杂物及有油污的地方应清除干净。一、二期混凝土的结合面应凿毛，并冲洗干净。二期混凝土门槽的断面尺寸及预埋锚栓或锚板的位置应复验。

水工钢闸门平面闸门埋件安装的公差或极限偏差应符合GB/T 14173的规定。

闸门处于工作状态时，止水橡皮的压缩量应符合图样规定，并进行透光检查或充水试验。

活动式拦污栅埋件安装的极限偏差及安装质量指标应符合GB/T 14173的规定。栅体吊入栅槽后，应作升降试验，检查栅槽有无卡滞情况，检查栅体动作和各节的连接是否可靠。

充水前，应对钢管或岔管上的临时支撑件、支托、工具卡、起重设备等进行解除拘束处理，并对管壁上的焊疤、划痕等进行打磨修补，采取必要措施防止清除及打磨修补过程中损伤母材。

老旧泵站改造工程涉及的钢盖板和埋件外露面等除不锈钢材料外的表面应进行喷锌防腐处理，喷锌防腐以及原泵站保留的其他金属结构防腐，应按SL 105的规定执行。

仪器安装应保持正确位置及方向，及时对仪器进行检测，并防止仪器损坏，安全监测设备安装包含但不限于：

变形监测设施安装；

渗流监测设施安装；

应力、应变及温度检测监测设施安装。

观测仪器应按设计图纸和文件以及仪器使用说明书的要求埋设安装，埋设前所有仪器（设备）均应进行测试、校正和率定。在减少对主体工程施工影响的前提下，及时安装、埋设和保护监测设施；主体工程施工过程中应为仪器设施安装、埋设和监测提供必要的时间和空间；及时做好监测仪器的初期测读，并填写考证表、绘制竣工图，存档备查。

施工期安全监测项目应同步施工、同步监测。监测应满足规程规范和设计要求，发现测值异常时立即复测，做到监测资料连续，记录真实，注记齐全，整理分析及时。施工期监测资料记录、整编、上报应符合相关规范要求。

应选择在枯水期进行施工，并做好防汛应急处置方案。如遇雨天施工应充分利用地形与既有排水设施，做好防雨和排水工作。

屋面防水工程冬期施工应选择晴朗天气进行，避免在雨、雪天和五级风及其以上或基层潮湿、结冰、霜冻条件下施工。

质量评定与验收

单元工程质量评定与验收

监理单位应对施工单位经自检合格后报送的单元工程（工序）质量评定表和有关资料的规范性、真实性和完整性进行复核，由监理工程师核定质量等级并签证认可。

城市老旧排涝泵站改造工程质量应按以下要求进行验收：

- 工程质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行；

参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格；

检验批的质量应按主控项目和一般项目验收；

对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应在进场时或施工中按规定进行见证检验；

隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应形成验收文件，验收合格后方可继续施工；

对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部工程，应在验收前按规定进行抽样检验；

工程的观感质量应由验收人员现场检查，并应共同确认。

工序和单元工程质量验收评定表式和内容填写应符合SL 631及《水利水电工程单元工程施工质量验收评定表及填表说明》（水建管函〔2016〕478号）的要求，统一格式，并报相应的质量监督机构核备。

凡检验项目的“质量要求”栏中为“符合设计要求”者，应填写设计要求的具体设计指标，检查项目应注明设计要求的具体内容，并填写出所执行的规范名称及编号、条款。

单元工程施工质量验收评定应具备以下条件：

单元工程所有工序（或所有施工项目）已完成，施工现场具备验收的条件；

已完成的工序施工质量经验收全部合格，有关质量缺陷已处理完毕或有监理单位批准的处理意见。

工序施工质量验收评定应包括以下资料：

施工单位报验时，应提交以下资料：

各班组的初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录；

工序中各施工质量检验项目的检验资料；

施工单位自检完成后，填写的工序施工质量验收评定表。

监理单位应提交以下资料：

监理单位对工序中施工质量检验的平行检测资料；

监理工程师签署质量复核意见的工序施工质量验收评定表。

重要隐蔽、关键部位单元工程质量评定与验收

施工单位应做好隐蔽工程的质量检查和记录，隐蔽工程在隐蔽前，应通知项目法人和水利工程质量监督机构进行验收。

重要隐蔽及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格、监理单位抽检后，应由建设、监理、设计、施工、工程运行管理（改造施工阶段前已有）等单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报工程质量监督机构核备。

质量缺陷备案

施工单位对施工中的质量缺陷应书面记录备案，并在相应单元（工序）工程质量评定表“评定意见”栏内注明。

质量缺陷备案表由监理单位组织填写，内容应真实、准确、完整。

各工程参建单位代表应在质量缺陷备案表上签字，若有不同意见应明确记载，并及时报工程质量监督机构备案，工程竣工验收时，建设单位应向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷备案资料。

处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，建设单位、运行管理单位（改造施工阶段前已有）及监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理。

经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经建设单位、运行管理单位（改造施工阶段前已有）、监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，但应进行质量缺陷备案。

在施工过程中，因特殊原因使工程个别部位或局部发生达不到技术标准和设计要求（但不影响使用），且未能及时进行处理的工程质量缺陷问题（质量评定仍为合格）的，应以工程质量缺陷备案形式进行记录备案。

监理单位负责审查施工质量缺陷处理措施计划，监督、检查施工质量缺陷处理情况，组织施工质量缺陷备案表的填写。

施工质量缺陷备案表填写内容应真实、准确、完整，应由相关参建单位签字确认并及时提交建设单位。

质量事故处理

发生质量事故，建设单位应组织调查组进行调查，查明事故原因，提出处理意见，提交事故调查报告，并依据事故等级报相关部门核备。

质量事故部位处理完成后，应由建设单位委托具有相应资质等级的工程质量检测单位依据处理方案的质量标准进行检测，按照管理权限重新进行工程质量评定与验收后，方可投入使用或进入下一阶段施工。

质量问题整改

建设单位应针对水利监督检查提出的质量问题制定整改措施，建立销号台账，明确责任单位和责任人，组织问题整改，整改情况应在规定期限内反馈，同时向上级主管单位报告。

施工单位对施工中出现质量问题的泵站改造工程或者竣工验收不合格的泵站改造工程，应负责整改和返修。

工程验收

项目具备验收条件时，建设单位应及时组织设计、施工、监理等有关单位进行验收。

各参建单位应提交真实、完整、规范的验收资料，并对提交的资料负责。

建设单位应按照档案管理的有关规定，及时收集、整理并督促指导其他参建单位收集、整理工程建设各环节的文件资料，建立健全项目档案，并在工程竣工验收后，办理移交手续。

在泵站改造工程建设过程中，当完成分部工程、单位工程、单项合同工程，或中间机组启动前，建设单位应依法组织法人验收。法人验收完成后，质量评定结论应及时报送给该项目的质量监督机构进行核备。

法人验收由建设单位法人主持。验收工作组由建设、运行管理、设计、施工、主要设备制造（供应）商、监理等单位的代表组成；必要时可以邀请参建单位以外的代表及专家参加；质量监督机构宜派代表列席泵站改造工程验收会议。

泵站改造工程竣工验收前，应按国家有关规定，进行环境保护、水土保持、移民安置（如有）以及工程档案等专项验收。经商有关部门同意，专项验收可以与竣工验收一并进行。

城市老旧排涝泵站改造工程中每台机组投入运行前，建设单位应进行机组启动验收。

泵站改造项目施工工期因故拖延，并预期完成计划不确定的工程项目，部分已完成工程需要投入使用的，应进行部分工程投入使用验收。

水行政主管部门、质量监督机构应制定施工质量监督工作计划，并组织开展施工质量监督管理工作。

参考文献

[1]  GB/T 8478—2020  铝合金门窗

[2]  GB/T 23455—2009  外墙柔性腻子

[3]  GB/T 28886—2012  建筑用塑料门

[4]  GB/T 28887—2012  建筑用塑料窗

[5]  GB/T 30948—2021  泵站技术管理规程

[6]  GB 50148—2010  电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

[7]  GB 50204—2015  混凝土结构工程施工质量验收规范

[8]  GB 50209—2010  建筑地面工程施工质量验收规范

[9]  GB 50210—2018  建筑装饰装修工程质量验收标准

[10]  GB 50242—2002  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

[11]  GB 50303—2015  建筑电气工程施工质量验收规范

[12]  GB 50411—2019  建筑节能工程施工质量验收标准

[13]  GB/T 50430—2017  工程建设施工企业质量管理规范

[14]  GB/T 50510—2009  泵站更新改造技术规范

[15]  GB 50666—2011  混凝土结构工程施工规范

[16]  GB 5087—2014  防火卷帘防火门防火窗施工及收规范

[17]  GB/T 50976—2014  继电保护及二次回路安装及验收规范

[18]  GB 55008—2021  混凝土结构通用规范

[19]  GB 55030—2022  建筑与市政工程防水通用规范

[20]  GB 55020—2021  建筑给水排水与节水通用规范

[21]  DL/T 5251—2010  水工混凝土建筑物缺陷检测和评估技术规程

[22]  JGJ/T 29—2015  建筑涂饰工程施工及验收规程

[23]  JGJ 103—2008  塑料门窗工程技术规程

[24]  JGJ/T 110—2017  建筑工程饰面砖粘结强度检验标准

[25]  JGJ 129—2012  既有居住建筑节能改造技术规范程

[26]  JGJ 214—2010  铝合金门窗工程技术规范

[27]  JGJ/T 470—2019  建筑防护栏杆技术标准

[28]  SL 27—2014  水闸施工规范

[29]  SL 41—2018  水利水电工程启闭机设计规范

[30]  SL 316—2015  泵站安全鉴定规程

[31]  SL 531—2012  大坝安全监测仪器安装标准

[32]  SL 632—2012  水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——混凝土工程

[33]  SL 635—2012  水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水工金属结构安装工程

[34]  SL 764—2018  水工隧洞安全监测技术规范

[35]  中华人民共和国水利部办公厅.《水利水电工程单元工程施工质量验收评定表及填表说明》（水建管函〔2016〕478号）[Z].2016年5月4日