| ICS | 35.240.60 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. L 70 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

高速公路收费站机房网络智能化运维管理规范

Specification for operation and maintenance management of network Intelligent in expressway toll station data centers

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  基本要求	2

5.1  组织与人员	2

5.2  基础设施与环境	2

6  智能化巡视检查	2

6.1  管理对象与监控	2

6.2  智能化巡检	2

6.3  知识库	3

6.4  网络性能	4

6.5  人工巡检	4

7  维护更新	4

7.1  故障处理	4

7.2  设备与系统维护	5

7.3  变更与升级	5

8  数据管理	5

8.1  数据分类与留存	5

8.2  数据质量控制	5

8.3  数据安全管理	6

9  网络安全管理	7

9.1  边界防护	7

9.2  终端安全	7

9.3  接入管控	7

9.4  漏洞与补丁管理	7

9.5  网络安全等级保护	8

9.6  涉密系统管理	8

9.7  智能化安全要求	8

参考文献	10

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西网络安全和信息化联合会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西福玉高速公路有限公司、广西智投机电工程有限公司、广西交通投资集团梧州高速公路运营有限公司、广西网络安全和信息化联合会、广西智能交通科技有限公司。

本文件主要起草人：秦曙光、覃瑞宏、刘聪、李诗荣、聂林焕、刘耀喜、李莉莉、邵先涛、覃信满、朱帅学、覃贵耀、吴玮、石方楠、陈佳、李俊辉、江静鹏。

高速公路收费站机房网络智能化运维管理规范

范围

本文件界定了高速公路收费站机房网络智能化运维管理涉及的术语和定义及缩略语，规定了高速公路收费站机房网络智能化运维管理的基本要求、运维技术要求、运维流程管理、数据管理等内容。

本文件适用于高速公路收费站机房网络智能化运维管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2887  计算机场地通用规范

GB/T 20281  信息安全技术  防火墙安全技术要求和测试评价方法

GB/T 22239—2019  信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB 50174—2017  数据中心设计规范

YD/T 4242  电信网和互联网数据安全日志审计指南

JTG 6310  收费公路联网收费技术标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

智慧化运维管理  intelligent operation and maintenance management

依托物联网、大数据及人工智能技术，通过自动采集、智能分析与辅助决策，实现高速公路收费站机房网络、设备和业务的主动预警、故障自愈、性能优化及运营数据可视化管理的模式。

数据采集  data acquisition

运用自动化工具（如网络爬虫、传感器、日志抓取）或人工录入方式，从收费站机房内的网络设备、计算存储设备、安全设备及配套环境设施中获取原始运行数据、性能指标及状态信息的过程。

网络性能基线  network performance baseline

基于历史运行数据建立的核心业务链路（如收费、通讯链路）正常性能范围（含带宽利用率、延迟、丢包率），作为异常判定的基准。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ACL：访问控制列表（Access Control List）

AES：高级加密标准（Advanced Encryption Standard）

CPU：中央处理器（Central Processing Unit）

DDoS：分布式拒绝服务（Distributed Denial of Service）

IDS：入侵检测系统（Intrusion Detection System）

IP：互联网协议地址（Internet Protocol Address）

QoS：服务质量（Quality of Service）

RAID：独立磁盘冗余阵列（Redundant Array of Independent Disks）

SSL/TLS：安全套接层/传输层安全性协议（Secure Sockets Layer/Transport Layer Security）

UPS：不间断电源（Uninterruptible Power Supply）

URL：统一资源定位符（Uniform Resource Locator）

VLAN：虚拟局域网（Virtual Local Area Network）

VPN：虚拟专用网络（Virtual Private Network）

基本要求

组织与人员

运营企业应建立网络运维管理体系，明确组织架构、岗位职责、管理流程和资源保障。

应定期组织运维人员参加专业技能与安全培训，并保存培训记录。

建立考核管理制度，考核结果与岗位挂钩。

基础设施与环境

机房温度、湿度、供配电等物理环境应符合GB/T 2887、GB 50174的规定。

机房消防、接地、机柜布局等应符合GB 50174—2017中关于C级数据中心的要求。应配备火灾自动报警系统，并与气体灭火系统联动；每年至少进行1次消防演练和灭火设备功能检测。

机房应实施出入控制与视频监控。门禁系统应具备权限管理、记录查询功能，视频监控应覆盖机房所有出入口及主要通道，录像保存时间≥90 d。

应部署机房动力环境监控系统或纳入统一的智能运维平台，对温湿度、漏水、烟雾、供配电、UPS状态、空调运行等参数进行7×24 h实时监测和异常告警；系统应具备快速感知能力，故障发现时间≤60 s，告警信息应在10 s内通过短信、邮件或移动端应用推送至运维人员。宜采用智能巡检机器人辅助进行设备状态识别和环境监测。

网络架构应采用冗余设计，核心层设备应支持双电源、双引擎，关键链路应具备物理或逻辑上的冗余路径。收费业务链路应配置主备双链路（如光纤+4G/5G备份），主链路中断时应在30 s内自动切换至备用链路。

网络拓扑图应动态更新，任何变更后应在3个工作日内完成拓扑图及相关配置文件的更新与备份。

供配电冗余设计，UPS应采用N+1冗余配置，续航时间≥4 h；机房主备供电切换时间≤10 ms。

机房布线应强弱分离、阻燃敷设、标识清晰、金属可靠接地。

智能化巡视检查

管理对象与监控

运维对象应包括：

网络设备：路由器（含主备链路设备）、交换机（接入层/汇聚层）、光端机等；

计算存储设备：收费业务服务器、数据库服务器、磁盘阵列（存储容量≥10 TB）；

安全设备：防火墙（开启访问控制策略）、IDS、防病毒网关；

配套设施：机房UPS电源（续航时间≥4 h）、空调系统、监控摄像头、网络链路（光纤/专线）。

应通过运维管理平台对设备运行状态、网络性能及安全事件进行7×24 h监控。

对设备温度、电压等运行参数进行实时监测，温度超30 ℃、电压偏差±10％时应自动报警。

监控系统应具备告警收敛、告警级别定义和多渠道通知（短信、邮件、声光）功能。

智能化巡检

一般要求

应配置智能运维平台，对机房网络设备、服务器、安全设备、动力环境实施自动化巡检。

设备状态自动采集

应采用智能化巡检系统对核心交换机、汇聚交换机、收费业务服务器、数据库服务器、安全设备、存储设备等关键设备运行指标进行7×24 h自动采集，并满足以下要求：

采集频率：核心设备≤每30 s 1次，一般设备≤每5 min 1次；

采集内容：CPU利用率、内存利用率、磁盘使用率、端口状态、设备温度、电压、端口流量、在线状态等；

自动预警：当CPU利用率持续＞70％、内存可用＜20％、磁盘使用率＞85％时，系统应自动预警。

网络性能主动探测

应对收费业务链路、稽核链路、视频传输链路、管理链路开展主动式性能探测，并满足以下要求：

探测频率：核心链路探测频率≤每1 min 1次，性能采样频率≤每5 min 1次；

监测指标：连通性、延迟、抖动、丢包率；

自动告警：当指标偏离动态网络性能基线±50％、丢包率＞0.1％、延迟＞100 ms时自动告警。

日志智能分析

应建立日志集中分析系统，对网络设备、安全设备、服务器、运维操作日志进行统一采集、关联分析、异常识别，并满足以下要求：

采集延迟：日志采集延迟≤1 min；

异常识别：应能自动识别暴力破解、异常登录、未授权配置变更、违规外联、异常流量、账号越权操作等行为；

告警处置：发现异常应实时推送告警并形成处置工单。

智能巡检报告

智能化巡检系统应每日自动生成巡检报告，报告内容应包括以下方面：

设备健康度统计；

性能趋势分析；

异常事件汇总；

告警处置闭环情况。

报告应支持图表化展示，可按日、周、月自动归档。

高频性能采集

对核心服务器、核心交换机可启用短期高频采集用于性能瓶颈诊断、故障深度分析，并满足以下要求：

采集时长：高频采集时长≤10 min；

采集频率：100 Hz～200 Hz；

恢复与归档：诊断完成后自动恢复常规采集频率，数据应专项归档。

知识库

一般要求

应建立高速公路收费站机房网络运维知识库管理体系，实现巡检知识、故障案例、处置流程、配置规范、操作手册的统一管理、智能检索、自动推送。

知识库内容

知识库应包含以下内容：

智能化巡检标准、巡检项、阈值、判定规则；

设备典型故障现象、根因、排查步骤、处理方法；

网络性能基线偏离案例及优化方案；

配置变更、系统升级操作规范；

应急处置流程与预案；

设备基础信息（各型号设备参数配置、硬件规格，厂商维保信息）；

设备维护保养手册与周期要求；

常见告警含义及处置指引。

知识库应用

应建立知识库与智能巡检系统的联动机制，智能巡检发现异常时，自动匹配知识库案例，推送处置建议。

故障工单生成时，应自动关联同类历史故障处理方案。

巡检任务执行前，应自动展示该点位巡检要点与注意事项。

新员工上岗培训应依托知识库完成标准化学习与考核。

知识库更新与维护

重大故障复盘后24 h内应录入知识库。

每季度应对知识库进行审核、更新、优化。

知识库应支持关键词检索、故障现象检索、设备型号检索。

应记录知识查阅、调用、评价情况，并纳入运维考核。

网络性能

应每日监测带宽利用率、延迟、丢包率等性能指标。正常指标如下：

带宽利用率≤70％；

网络延迟≤100 ms；

丢包率≤0.1％。

收费业务链路的性能应符合JTG 6310的规定，并配置主备冗余链路，主链路中断时应在30 s内切换。

应通过QoS策略保障收费业务、车牌识别、视频监控等业务带宽，限制非业务流量（如视频下载）占比≤10％。

当核心业务链路（如收费链路、稽核链路）的带宽利用率连续1 h超过80％时，应启动性能优化流程，分析流量构成并采取扩容、限流或策略优化等措施。

应建立网络性能基线管理机制，通过历史数据学习生成核心业务链路（如收费链路、稽核链路）的延迟、丢包率、带宽利用率正常波动范围，当实时指标偏离基线时触发预警，辅助运维人员及时发现潜在问题。

人工巡检

日常人工巡检应检查以下内容：

设备指示灯状态：无异常告警（如故障红灯、告警黄灯）；

接口连接：线缆插接牢固，无松动、脱落；

散热风扇：运转正常，无异响、停转。

月度人工巡检应抽取核心设备检测性能指标：CPU利用率≤70％、内存占用≤80％，超过阈值时应分析原因并采取优化措施。

节假日车流高峰前应完成全链路压力测试及设备负载均衡调整，汛期前1周完成机房防水、防雷设施专项巡检。

人工巡检发现异常应及时处理并记录，记录应纳入运维管理平台统一归档。

维护更新

故障处理

应建立智能化故障处置闭环机制，实现：自动告警→智能研判→工单派发→远程/现场处理→结果验证→复盘归档。

故障按影响范围分为三级：

一级故障：全站收费业务中断、核心网络瘫痪；

二级故障：单车道/部分区域业务异常、非核心设备宕机；

三级故障：单端口异常、性能轻微劣化、一般性告警。

故障响应时间应满足以下要求：

一级故障：5 min内响应，30 min内到场，4 h内恢复；

二级故障：10 min内响应，2 h内内处置完毕；

三级故障：24 h内完成处理。

故障诊断应采用“分层排查法”（数据链路层→网络层→应用层→数据处理），如有必要可通过查询知识库辅助定位原因。

故障修复后应自动验证业务连通性与性能指标，重大故障24 h内完成复盘。

应建立告警响应率评价机制，按月统计运维人员对告警的响应情况。告警响应率应不低于99％，并纳入运维服务质量考核。

设备与系统维护

维护工作应基于智能运维平台自动生成维护计划，实现预测性维护，并满足以下要求：

智能运维平台应根据设备运行时长、负载、故障频率、老化程度自动生成维护工单；

设备除尘、接口清洁、UPS测试、风扇检测、防雷检测等应由系统自动提醒；

设备健康度评分低于阈值时，应自动提示提前更换或深度检修；

网络配置应实行智能备份、自动比对、异常变更告警；

设备生命周期应由平台自动管理，到期前6个月自动提示更新替换；

设备配置应采用“本地+异地+云端”三重备份，每日增量备份、每周全量备份，配置备份文件应加密存储，每年开展1次备份恢复测试；

应每季度对网络设备配置进行审查，清理无效路由、过期ACL、冗余VLAN等冗余配置，减少转发延迟，提升网络运行效率，配置清理前应备份当前配置，并在业务低峰期执行，执行后应验证业务连通性。

变更与升级

所有变更与升级应纳入智能化变更管理流程，并满足以下要求：

变更前应由智能平台进行影响范围分析、风险评估、流量仿真预判；

变更方案应自动留存，配置应自动备份，回退方案应自动生成；

变更过程应全程记录，操作日志应不可篡改；

变更后应由平台自动进行业务拨测、性能监测，确认正常后方可闭环；

涉及拓扑调整的，应由平台自动更新网络拓扑图并同步归档；

系统升级应在业务低峰期进行，升级前应备份设备配置、业务数据（双备份，分别存储本地和异地），并测试验证，应安排2名及以上运维人员现场操作，1人执行，1人监督。

数据管理

数据分类与留存

运维数据分类和存储周期如下：

设备运行数据：设备温度、电压、CPU利用率等实时参数，存储周期≥6个月；

网络性能数据：带宽利用率、延迟、丢包率等指标，存储周期≥1年；

故障处理数据：故障现象、诊断过程、修复措施等记录，存储周期≥3年；

安全事件数据：漏洞扫描报告、入侵告警日志、渗透测试结果等，存储周期≥5年；其中敏感数据（如漏洞详情）应加密存储。

数据质量控制

采集质量控制

温度传感器、网络分析仪等数据采集设备应每年校准，误差范围≤±2％。

应采用自动化工具采集数据，采集频率根据数据类型设定。

每日对采集数据进行逻辑性校验，对缺失数据进行补采或标注。

存储质量控制

核心数据（如故障处理数据、安全事件数据）采用磁盘阵列存储，支持RAID5及以上冗余，防止单点故障；备份数据采用异地存储，距离≥50 km。

重要数据执行“3-2-1”备份原则（3份副本、2种介质、1份异地），每日增量备份，每周全量备份；每月进行1次备份恢复测试。

每季度检查存储设备健康状态（如硬盘坏道、存储容量），剩余容量低于20％时及时扩容。

使用质量控制

数据使用前应经运维负责人审核，确认数据来源合法、格式正确。

根据“最小权限原则”分配数据访问权限，不应跨权限访问。

记录数据使用日志（含使用人、时间、用途），确保数据使用可追溯，日志存储周期≥1年。

灾备管理

应建立数据灾备管理体系，对收费系统、稽核系统等核心业务系统实施异地灾备部署，确保在主中心发生故障时能快速恢复业务。

灾备中心与生产中心的距离宜≥50 km，灾备中心应具备与生产中心同等的存储、计算和网络资源。

应建立灾备切换机制，每年至少开展1次灾备切换演练，演练内容应包含故障模拟、切换执行、业务验证、回退流程，验证灾备系统的可用性和数据一致性，演练过程应记录并存档。

灾备系统的备份策略应符合8.2.2.2的要求，灾备数据应与生产数据保持同步，同步周期应根据业务重要性设定，核心业务数据同步延迟应≤15 min。

应建立灾备系统巡检机制，每月检查灾备设备运行状态、网络连通性和数据同步情况，发现异常及时处理。

数据安全管理

访问控制

应实施访问控制，采用“用户名+密码+动态令牌”双因素认证，密码复杂度要求（长度≥8位，含大小写字母、数字、特殊符号），密码每90 d更换。

基于岗位职责设置角色权限，权限变更应经审批，并记录权限变更。

远程运维会话超时时间≤30 min，关闭未使用会话；不应共享账号，发现账号异常登录（如异地登录）立即锁定。

特权账号（如设备管理员）的使用应经过审批，并记录所有操作。

运维终端应安装终端安全管理软件，不应安装非授权应用；通过USB端口管控，非授权存储设备不应接入，仅授权特定标签的U盘可读取数据。

数据加密

数据传输（如运维终端与服务器通信、异地备份数据传输）采用SSL/TLS 1.2及以上协议加密，密钥长度≥2048位。

设备密码、收费交易日志等敏感数据存储时采用AES-256加密算法，加密密钥由专人保管，每6个月更换。

建立密钥生命周期管理机制，密钥生成、分发、销毁应记录日志，销毁时应采用物理粉碎或多次覆写。

安全审计

审计范围应覆盖数据访问、设备配置变更、安全事件处置等所有操作。

审计日志应包含操作人、时间、操作内容、IP地址、操作终端信息（型号与MAC地址）、操作结果（成功/失败），日志格式应符合YD/T 4242的规定且不可篡改，保存周期不少于6个月。

应智能化审核审计日志，基于设定审计规则和机器学习模型，自动识别异常行为，重点排查异常操作，如非工作时间修改设备配置、多次失败的登录尝试。

发现安全事件时，立即启动应急响应，自动锁定相关操作账号和操作终端，保存日志作为调查依据，并标注危险等级推送告警至运维负责人，负责人应在24 h内完成核查，核查结果及处置措施录入审计档案。

网络安全管理

边界防护

收费站机房网络与收费外网、办公网、第三方接入网络之间应部署符合GB/T 20281要求的防火墙或网闸，并配置精细化的访问控制策略。

所有边界防护设备的安全日志应实时、全量接入上级网络安全运营中心，接受统一的安全策略下发与合规性审查。

防火墙应开启状态检测、ACL，禁止外部非法IP访问内网收费服务器。

应定期审查防火墙策略，防火墙访问控制策略应遵循“最小权限”原则，移除过期或冗余规则。

入侵检测要求如下：

IDS应实时监测网络异常流量，包括但不限于端口扫描、DDoS攻击、暴力破解等行为，防护能力≥10 Gbps；

发现安全事件时，告警响应时间应≤5 min，告警信息应同步至运维管理平台并通知安全责任人。

终端安全

机房内服务器、工作站及运维终端应部署受控的防病毒软件，并每周更新病毒库。

应关闭不必要的端口和服务。

所有终端的安全状态（如补丁版本、病毒库状态、违规外联行为）应纳入上级网络安全运营中心的统一资产管理。

运维终端禁止接入非授权存储设备（如U盘）；远程运维应通过VPN加密通道，采用双因素认证，并记录所有操作行为。

接入管控

不应让未经授权的设备（如个人手机、笔记本电脑、测试终端）接入机房网络交换机。

应启用交换机端口安全，对接入设备进行身份验证。

所有网络接入认证日志应同步至上级网络安全运营中心。

远程运维应通过VPN或堡垒机进行，并记录所有操作行为。

漏洞与补丁管理

应每季度对网络设备、服务器进行至少1次全网漏洞扫描，扫描范围应覆盖所有在线资产，发现高危漏洞及时修补。

漏洞扫描任务可由上级网络安全运营中心统一发起、集中执行，并将结果自动分发至各收费站运维责任人。

漏洞修复过程应形成工单，在运维管理平台中实现从发现、派发、修复到验证的全流程闭环跟踪。

漏洞修复时限应符合以下要求：

高危漏洞：修复时限≤24 h；

中危漏洞：修复时限≤72 h；

低危漏洞可结合月度维护计划统一处理。

补丁安装前应在测试环境验证，并制定回退方案。

应每年开展1次渗透测试，模拟攻击验证防护有效性，形成渗透测试报告，并根据测试结果加固系统。

网络安全等级保护

收费站收费系统、联网收费系统等核心业务系统的网络安全等级保护应符合《信息安全等级保护管理办法》及GB/T 22239的规定，其保护等级应不低于第三级。

等保测评报告、整改记录等文档应统一归档于上级网络安全运营中心的知识库。

应按照GB/T 22239—2019中第三级系统的要求进行安全建设和整改。

应按照《信息安全等级保护管理办法》的规定，选择符合要求的等级测评机构，每年至少开展1次等级测评，并将测评报告归档备查。

应每年至少开展1次网络安全检测和风险评估，以及1次商用密码应用安全性评估。密码产品与服务的采购和使用应符合国家密码管理主管部门的要求。

应制定网络安全事件应急预案，每年至少开展1次应急演练，并根据演练结果修订完善应急预案。应急演练应记录过程，形成演练总结报告。

等级保护对象的定级结果、备案证明、测评报告、整改记录、应急演练记录等文档应长期保存，保存期限不少于3年。

涉密系统管理

收费站机房网络系统中涉及国家秘密的信息系统，其建设、运行、维护和管理应符合《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例的规定。

涉密信息系统的分级保护应符合《中华人民共和国保守国家秘密法》的规定确定涉密等级，并采取符合国家保密标准的防护措施。

涉密信息和涉密载体的采集、存储、处理、传递、使用、复制、保存、维修和销毁，应符合《中华人民共和国保守国家秘密法》的规定。

涉密信息系统投入使用前应经检查合格，并定期开展安全保密检查和风险评估。绝密级信息系统每年至少进行1次风险评估，机密级和秘密级信息系统每两年至少进行1次。

涉密信息系统的访问控制、运维管理及场所管理，应按照国家保密行政管理部门的相关规定执行。

智能化安全要求

应确保收费站机房的网络安全监测数据（包括但不限于防火墙、IDS、终端安全日志）能够实时、稳定地上传至上级网络安全运营中心。

安全告警事件应与运营中心的威胁情报库进行自动比对，并支持一键下发封禁、隔离等应急响应指令。

宜利用运营中心的AI分析能力，对本站历史安全数据进行关联分析，主动识别潜在风险并生成优化建议。

应部署网络安全监测系统，对网络流量、安全日志、用户行为等数据进行实时采集与分析，对网络攻击、异常行为、安全事件进行监测和预警。

安全审计与监测系统宜具备异常行为分析能力，识别已知攻击和异常事件，并对数据异常导出、非工作时间批量操作等高危行为自动告警。

宜建立安全响应机制，对常见安全事件（如端口扫描、暴力破解、恶意IP访问）实现自动化或半自动化处置，减少人工干预时间。自动化处置操作应记录审计日志，并符合8.3.3的要求。

应通过安全管理中心对防火墙、入侵检测、终端安全等设备的策略进行集中配置、下发和审计。

应采用自动化工具对网络资产进行动态发现与识别，建立资产清单。漏洞扫描结果应与资产信息关联，形成修复任务并跟踪整改情况。

宜接入行业或第三方威胁情报，对已知恶意IP、域名、URL进行实时比对和阻断。

宜在网络边界部署能够检测加密流量中隐藏威胁的技术手段。

宜将网络安全告警与智能化巡检系统联动，实现安全事件与设备运行状态（CPU、内存、连接数）的关联分析，辅助快速定位故障原因。

应进行资产动态管理，通过网络资产发现工具，每季度自动更新资产清单，识别未授权接入设备并自动阻断，资产识别准确率≥98％。

参考文献

- 信息安全等级保护管理办法（公通字〔2007〕43号）

- 中华人民共和国保守国家秘密法（中华人民共和国主席令第28号）