团体标准《高速公路收费站机房网络智能化运维管理规范》（征求意见稿）编制说明

# 一、任务来源、起草单位、主要起草人

根据《广西标准化协会关于下达2026年第二批原创性高质量团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2026〕32号）精神，由广西网络安全和信息化联合会提出，广西福玉高速公路有限公司、广西智投机电工程有限公司、广西交通投资集团梧州高速公路运营有限公司、广西网络安全和信息化联合会、广西智能交通科技有限公司等单位共同起草的团体标准《高速公路收费站机房网络智能化运维管理规范》（项目编号：2026-0202），已获立项。

为高质量编制团体标准《高速公路收费站机房网络智能化运维管理规范》，由起草单位成立标准编制工作组并进行如下分工：

| 姓名 | 职务/职称 | 从事 专业 | 工作单位 | 主要负责工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秦曙光 | 副总经理/高级工程师 | 土木工程 | 广西福玉高速公路有限公司 | 全面组织 |
| 覃瑞宏 | 部长/高级工程师 | 公路与城市道路工程 | 广西智投机电工程有限公司 | 指导规范文本及编制说明编写，质量控制 |
| 刘聪 | 工程管理部部长/高级工程师 | 土木工程 | 广西福玉高速公路有限公司 | 负责起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明的编写工作 |
| 李诗荣 | 总经理/高级工程师 | 机电工程 | 广西智投机电工程有限公司 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 聂林焕 | 副经理/中级职称 | 交通机电 | 广西交通投资集团梧州高速公路运营有限公司平南分公司 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 刘耀喜 | 技术负责人/高级工程师 | 通信工程 | 广西智投机电工程有限公司 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 李莉莉 | 工程管理部副部长/高级工程师 | 园林专业 | 广西福玉高速公路有限公司 | 统筹规范编制工作组织人员进行规范发布后的宣贯培训 |
| 邵先涛 | 机电工程师 | 测控技术与仪器 | 广西智投机电工程有限公司 | 负责送审稿及编制说明的编写工作 |
| 覃信满 | 隧道站站长/工程师 | 交通机电 | 广西交通投资集团梧州高速公路运营有限公司 | 负责起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
| 朱帅学 | 机电工程师/助理级职称 | 电子信息工程 | 广西智投机电工程有限公司 | 负责编制说明的编写，质量控制 |
| 奉佳 | 专职副会长兼秘书长/高级程序员 | 网络安全和信息化 | 广西网络安全和信息化联合会 | 负责对网络安全相关部分进行把关并提出意见 |
| 韦芳圻 | 工程师/中级 | 政策研究 | 广西网络安全和信息化联合会 | 负责对网络安全相关部分进行把关并提出意见 |
| 尹哲明 | 工程师 | 计算机科学与技术 | 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 负责对网络安全相关部分进行把关并提出意见 |
| 覃贵耀 | 工程管理工程师/工程师 | 机械工程及自动化 | 广西福玉高速公路有限公司 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 吴玮 | 计量工程师 | 工程造价 | 广西智投机电工程有限公司 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 石方楠 | 工程管理部副部长/高级工程师 | 土木工程 | 广西福玉高速公路有限公司 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 陈佳 | 工程管理工程师/工程师 | 交通运输工程 | 广西福玉高速公路有限公司 | 负责送审稿及编制说明的编写工作 |
| 李俊辉 | 副经理/副高级工程师 | 交通机电 | 广西交通投资集团梧州高速公路运营有限公司 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |
| 江静鹏 | 隧道站机电工程师/工程师 | 交通机电 | 广西交通投资集团梧州高速公路运营有限公司 | 对规范实施情况进行总结分析，不断对规范提出修正意见 |

# 二、制定标准的必要性和意义

高速公路收费站机房网络是为收费、监控、通信等关键业务系统提供数据连通与计算服务的核心信息基础设施，其运行状态直接关系到收费业务的连续性、数据安全及路网服务的公众形象。该网络环境具有设备类型多、系统实时性要求高、安全等级严格等特点，对其可靠性、稳定性和安全性有着特殊的管理要求。

当前，高速公路收费站网络的运维正朝着智能化与标准化方向快速演进，行业内已开展了诸多卓有成效的实践。例如，云南省交通运输厅于2023年发布指南，系统性指导收费站智慧化提升，其中对机房、网络及网络安全建设提出了明确要求。在技术实践层面，河南交通投资集团成功构建了“云-边-端”协同的一体化智能运维平台，实现了网络全链路状态实时感知，使故障平均修复时间显著缩短。贵州等地在探索“全省一张网”建设中，也通过构建统一的全光网络架构来促进运维效率提升与安全管理。

从更广泛的行业实践来看，不同区域与运营单位结合自身实际，在智能化运维方面积累了多样化且富有成效的经验。这些实践在提升收费系统通行效率、优化运维流程、加强网络安全防护和推动服务模式创新等方面取得了积极进展，为行业整体升级提供了丰富的现实参考，也凸显了对先进经验进行系统性总结与规范化提炼的客观需求。

随着智慧高速建设的深入和联网收费系统“全国一张网”的持续运行，以及国家及交通运输部对关键信息基础设施安全保护要求的日益明确，行业对于建立一套统一、可落地、能有效指导收费站机房这一特定场景网络运维工作的技术与管理规范，存在普遍的内在需求。

因此，为系统整合与转化行业先进实践，响应智慧交通发展趋势与政策要求，建立广泛共识下的运维管理技术基准，以持续提升收费站机房网络运维的效能、安全与协同水平，制定团体标准《高速公路收费站机房网络智能化运维管理规范》具有重要意义。

# 三、主要起草过程

## （一）成立标准编制工作组

团体标准《高速公路收费站机房网络智能化运维管理规范》项目任务下达后，由广西福玉高速公路有限公司牵头组织成立了标准编制工作组，制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由起草单位相关人员配合完成。

为明确标准编制的任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，标准编制工作组下设两个组，分别是资料收集组、草案编写组。资料收集组负责国内外有关高速公路收费站机房网络智能化运维管理方面的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前期对高速公路收费站机房网络智能化运维管理方面的有关研究情况和目前科学界高速公路收费站机房网络智能化运维管理的研究进展；草案编写组负责起草标准草案及后续征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明等编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

## （二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关高速公路收费站机房网络智能化运维管理的相关文献资料。主要有：

GB/T 2887  计算机场地通用规范

GB/T 20281  信息安全技术  防火墙安全技术要求和测试评价方法

GB/T 22239—2019  信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 28827.1  信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求

GB 50174—2017  数据中心设计规范

YD/T 4242  电信网和互联网数据安全日志审计指南

JTG 6310  收费公路联网收费技术标准

## （三）研讨确定标准主体内容及标准创新点

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容为高速公路收费站机房网络智能化运维管理的基本要求、智能化巡视检查、维护更新、数据管理、网络安全管理等内容。

本标准创新点主要为：

一、解决的核心难题

故障响应滞后：首创分层级故障响应时限标准（本地≤15分钟、远程≤5分钟），结合"分层排查法"（物理层→网络层→应用层），实现故障快速定位。行业实践表明，数字化巡检系统可使故障修复时间缩短90%以上。

业务中断风险：明确主备双链路（光纤+4G/5G）30秒自动切换机制，优先保障收费业务带宽。浙江舟山已实现毫秒级双电源自动切换，验证了该技术路径的可行性。

数据管理混乱：建立"4类数据+差异化存储周期+3-2-1备份"体系（3份副本、2种介质、1份异地），确保数据完整性。国家数据局典型案例证实，分类分级管理是数据安全治理从粗放走向精细的关键。

运维操作不规范：确立"先备份、后操作""双人操作监督"原则，实现操作全流程可追溯。贵州交投的无人值守自动化改造已证明标准化流程可显著提升运维效率。

二、新模式

预防性维护优先模式：将日常巡检、月度检查、季度除尘固化为制度，提前规避设备老化风险。广西灵山分公司的机电实时监控系统已实现从"人工巡检"到"后台自动巡检"的跨越式升级。

数据全生命周期管理模式：从采集质量控制（设备年检、逻辑校验）到存储冗余保障（RAID5、异地备份），再到使用权限管控（最小权限原则），构建闭环管理体系。国家数据局专家解读指出，涵盖"评估—防护—监测—审计—优化"的闭环模式是行业趋势。

分级安全防护模式：依据等保二级要求，建立边界防护、终端安全、接入管控、漏洞管理、渗透测试五级防护体系，每月审计日志、每周排查异常操作。

三、新技术

自动化监控采集技术：基于SNMP协议实现设备参数（每5分钟1次）与故障数据实时采集。湖北襄阳的4G物联网温湿度监控系统已实现"全天候采集、全自动传输"，机房高温故障率下降85%。

双链路冗余切换技术：主备链路自动切换≤30秒，保障收费业务无间断。实际应用中，该技术有效解决了断电无法及时切换的难题。

多维安全防护技术：集成双因素认证、VPN加密传输、AES-256存储加密、日志审计等技术体系。贵州交投的创新实践已验证智能合闸、远程监控等安全技术的有效性。

## （四）调研及形成草案、征求意见稿

2025年12月，标准编制工作组查阅了大量的国内文献资料，对高速公路收费站机房网络智能化运维管理相关的文件进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2026年1月，团体标准《高速公路收费站机房网络智能化运维管理规范》获批立项，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有参考资料中有关高速公路收费站机房网络智能化运维管理的要求，并在目前高速公路收费站机房网络智能化运维管理实际操作的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《高速公路收费站机房网络智能化运维管理规范》（草案）。

2026年2月，标准编制工作组深入各地实施高速公路收费站机房网络智能化运维管理的有代表性的单位，如广西福玉高速公路有限公司、广西智投机电工程有限公司、广西交通投资集团梧州高速公路运营有限公司、广西网络安全和信息化联合会、广西智能交通科技有限公司等召开标准研讨会，收集反馈了大量意见，对标准草案进行了反复修改和研究讨论，掌握了高速公路收费站机房网络智能化运维管理的基本情况以及要求，最终形成了团体标准《高速公路收费站机房网络智能化运维管理规范》（征求意见稿）及其编制说明。

团体标准《高速公路收费站机房网络智能化运维管理规范》研讨会现场

团体标准《高速公路收费站机房网络智能化运维管理规范》研讨会签到表

# 四、制定标准的原则和依据，与现行法律法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

## （一）编制原则

1.实用性原则

本标准是在充分收集国内外相关资料和文献、调研分析高速公路收费站机房网络智能化运维管理现状，结合起草单位前期研究工作取得的研究成果及积累的高速公路收费站机房网络智能化运维管理实践经验，并借鉴国内高速公路收费站机房网络智能化运维管理进行总结起草的，符合工作实际，利于高速公路收费站机房网络智能化运维管理的实施与推广，具有可操作性和实用性。

2.协调性原则

本文件编写过程中注意了与高速公路收费站机房网络智能化运维管理相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3.规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

4.前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内高速公路收费站机房网络智能化运维管理现实情况的同时，还考虑到了高速公路收费站机房网络智能化运维管理的需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对高速公路收费站机房网络智能化运维管理发展的指导。

## （二）编制依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容依据起草单位在高速公路收费站机房网络智能化运维管理研究应用过程中的实践经验确定。

## （三）与现行法律法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

经查阅，与“高速公路收费站机房网络智能化运维管理规范”有关的标准有：GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、GB/T 14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》、GB/T 37048-2018《高速公路机电系统防雷技术规范》、JTG 6310-2022《收费公路联网收费技术标准》、JT/T 1036-2016《公路监控系统技术规范》、DB 53/T 1141-2023《公路联网收费系统系统入网检测技术规范》、CQJTG/T H03-2025《高速公路收费管理标准》、T/SDIOT 037-2023《智慧高速公路机房通用要求》、DB61/T 1897-2024《高速公路机电设施设备信息描述及联网规范》。

GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》规定了网络安全等级保护第一级到第四级的安全通用要求和云计算、移动互联、物联网、工业控制等扩展要求，是网络运营者履行安全保护义务的通用合规基线。JTG 6310-2022《收费公路联网收费技术标准》规定了收费公路联网收费系统的总体要求、系统架构、关键设备、软件、网络与信息安全、检测与运行维护等技术要求。JT/T 1036-2016《公路监控系统技术规范》规定了公路监控系统的构成、系统设计、设备配置、软件功能、系统性能及环境要求。GB/T 37048-2018《高速公路机电系统防雷技术规范》规定了高速公路机电系统防雷的术语和定义、分级、技术要求、检测与维护。GB/T 14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》规定了软件生命周期中的可靠性和可维护性大纲的制定和实施要求。DB 53/T 1141-2023《公路联网收费系统系统入网检测技术规范》规定了公路联网收费系统新入网系统及设备的检测条件、检测内容、检测方法和检测报告要求。CQJTG/T H03-2025《高速公路收费管理标准》规定了高速公路收费管理的总体要求、收费业务、收费服务、收费设施与设备、收费安全与应急等管理内容。T/SDIOT 037-2023《智慧高速公路机房通用要求》规定了智慧高速公路机房的分级与性能、工艺、电气、智能化系统、消防与安全、施工与验收等技术要求。DB61/T 1897-2024《高速公路机电设施设备信息描述及联网规范》规定了高速公路机电设施设备的分类与编码、信息描述、联网一般要求、功能要求、性能要求及测试验证方法。

本标准《高速公路收费站机房网络智能化运维管理规范》的主要内容是针对高速公路收费站机房这一特定业务场景，建立一套以网络系统为核心对象，覆盖其全生命周期（包括日常监控、维护操作、故障处置、安全防护、数据管理及应急响应）的运维管理体系。

与以上标准均不同。上述标准分别从通用安全合规（GB/T 22239）、专项技术设计（JTG 6310， JT/T 1036）、物理环境防护（GB/T 37048）、软件生命周期管理（GB/T 14394）、入网检测（DB 53/T 1141）、运营管理（CQJTG/T H03）、机房建设（T/SDIOT 037）及设备信息互联（DB61/T 1897）等不同维度提出了要求。而本标准的核心创新在于，首次专门聚焦于“收费站机房网络”这一具体对象的“运维管理”活动，旨在将上述各类标准中的分散要求，整合转化为一套系统化、流程化、可日常执行的操作规程与管理规范，从而填补从“静态符合各类技术标准”到“实现动态化、精细化持续运营”之间的领域空白。

本标准的制定将填补行业空白，因此制定团体标准《高速公路收费站机房网络智能化运维管理规范》具有创新性，先进性。

当前未制定有团体标准《高速公路收费站机房网络智能化运维管理规范》。

本标准的内容与现行的法律法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1—2020的要求。

# 五、主要条款的说明

## （一）术语和定义

1. 智慧化运维管理

强调“主动预警、故障自愈、性能优化、可视化”四大特征，区别于传统被动式运维（人工巡检、事后处置）。其中“故障自愈”指通过自动化脚本或预案，在故障发生时自动执行预定义的恢复操作（如重启服务、切换链路），无需人工干预，是智能化运维的核心特征，可显著缩短故障持续时间。定义参考了ITIL（信息技术基础架构库）对运维流程的规范以及智能运维（AIOps）将人工智能应用于运维管理的核心理念，结合高速公路收费站机房业务连续性的高要求形成。

2. 数据采集

明确采集方式包括自动采集（通过网络爬虫、传感器、日志抓取等自动化工具）和人工录入（如现场巡检记录），确保定义覆盖全面，适应不同场景的数据获取需求。采集对象涵盖网络设备（路由器、交换机）、计算存储设备（服务器、磁盘阵列）、安全设备（防火墙、入侵检测系统）及配套环境设施（温湿度传感器、UPS），与后续章节的管理对象保持一致，确保数据采集的完整性和一致性。

3. 网络性能基线

引入网络性能基线概念，旨在为异常检测提供动态基准。传统监控采用固定阈值（如带宽利用率>80%告警），容易因业务时段差异产生误报（如白天高峰带宽高、夜间低）。基于历史运行数据建立的基线可反映不同时段、不同业务场景下的正常性能范围，当实时指标偏离基线时触发预警，可更准确地识别潜在问题。定义参考了网络性能管理领域的通用做法，结合高速公路收费站收费链路、稽核链路等核心业务的性能保障需求确定。

## （二）基本要求

### 1. 组织与人员

1.1管理体系是运维工作的基础，明确组织架构、岗位职责、管理流程和资源保障，可避免责任推诿，确保运维工作有序开展。

1.2 技术发展迅速，定期组织运维人员参加专业技能与安全培训，可保持人员能力适应新要求；安全培训是防止误操作和网络安全事件的重要措施；保存培训记录便于追溯和考核。

1.3 建立考核体系并将考核结果与岗位挂钩（如绩效、晋升），可激励运维人员提升工作质量和效率。

### 2. 基础设施与环境

2.1 机房环境参数（温度、湿度、供配电）直接影响设备的运行稳定性和使用寿命。GB/T 2887对计算机场地已有成熟的技术要求，GB 50174对数据中心环境提出分级要求。

来源：GB/T 2887  计算机场地通用规范

2.2 消防系统、接地保护及机柜布局是机房物理安全的重要组成部分。气体灭火系统适用于电子设备环境，可避免水喷淋造成的二次损坏；火灾自动报警系统与气体灭火系统联动，可在火灾初期及时响应；每年至少1次消防演练和灭火设备功能检测，可确保系统和人员处于应急状态。上述要求参照GB 50174的C级数据中心标准，与收费站机房的规模和安全需求相适应。

来源：GB 50174—2017  数据中心设计规范

2.3 出入控制（门禁系统、权限管理）可防止未授权人员进入机房，降低误操作或人为破坏的风险；视频监控覆盖出入口及主要通道，起到实时监视和事后追溯的作用，是提升物理安全性的有效手段；录像保存时间≥90 d，可满足大多数安全事件的追溯需求。

2.4 动力环境监控系统是确保机房安全的基础，对温湿度、漏水、烟雾、供配电、UPS状态、空调运行等参数进行7×24 h实时监测，可及时发现异常；故障发现时间≤60 s，可保证在设备异常后1分钟内感知；告警信息在10 s内推送至运维人员，确保快速响应；智能巡检机器人作为可选技术，可替代人工进行高频次、高精度巡检，减少人员进入机房的风险。上述指标依据动力环境监控系统行业经验及快速响应要求确定。

2.5 收费站网络的核心业务为收费交易，其连续性直接关系通行效率和通行费收入。冗余设计的目的是消除单点故障，核心层设备采用双电源、双引擎，关键链路具备物理或逻辑上的冗余路径，确保任一设备或链路失效时业务不中断。收费业务链路配置主备双链路（如光纤+4G/5G备份），主链路中断时应在30 s内自动切换至备用链路。30 s的自动切换时限主要依据业务中断可容忍时间确定，在此时间内完成切换可基本实现用户无感知；4G/5G作为备用链路，适用于不具备双光缆敷设条件的场景。

2.6 网络拓扑图和配置文件是故障排查和系统恢复的基础资料。变更后若未及时更新，将导致后续运维人员依据错误信息操作，延误故障处置甚至引发误操作。3个工作日的更新时限是在变更稳定性和信息及时性之间取得的平衡；配置文件的备份是快速恢复业务的重要保障。

2.7 UPS采用N+1冗余配置，保证一台UPS故障时仍能支撑负载，是数据中心UPS配置的行业标准；续航时间≥4 h，可满足电网故障后应急发电启动和抢修的时间需求；机房主备供电切换时间≤10 ms，可保证服务器、网络设备在电源切换时不重启。上述指标参照GB 50174对C级数据中心的要求及ATS切换开关的典型性能确定。

来源：GB 50174 数据中心设计规范

2.8 强弱电分离可减少电磁干扰；阻燃敷设是消防要求，防止火灾蔓延；清晰标识便于维护和故障定位；金属可靠接地是安全和防雷要求，保障设备和人员安全。此条款综合了GB 50174和GB 50311（综合布线系统设计规范）的相关规定。

来源：GB 50174 数据中心设计规范

## （三）智能化巡视检查

### 1. 管理对象与监控

1.1 运维对象覆盖了影响机房网络运行的所有关键设备。磁盘阵列要求≥10 TB，是基于当前收费站业务数据的存储需求：收费流水、车牌识别图片、视频监控录像、日志数据等综合存储需求。

1.2 统一平台集中监控可避免多系统切换，7×24 h持续监控可确保故障及时被发现，若仅在人工巡检时监控则故障可能漏报。

1.3 机房设备正常运行温度范围为0℃~40℃，设置30℃预警阈值可在温度尚未达到极限值时提前干预（如调整空调设定、清理散热），避免高温影响设备寿命；电压偏差±10%是设备对电压波动的容忍范围，超出范围可能引发宕机或损坏，设置该阈值可提前发现供电异常。

1.4 告警收敛：当一台设备故障可能引发多条关联告警时，收敛可将多条告警合并为一条，防止告警风暴；告警级别定义：区分危急、严重、一般等不同级别，便于区分响应优先级；多渠道通知：短信、邮件、APP同时推送，确保告警信息送达，声光告警用于机房现场警示。

### 2. 智能化巡检

2.1 智能运维平台替代人工完成重复性、高频次巡检任务，提高效率和质量，平台应具备数据采集、存储、分析、告警、可视化等功能。

2.2 核心设备（核心交换机、收费服务器）需实时掌握状态，采集频率≤30 s/次可及时发现异常；非核心设备对实时性要求较低，5 min/次可减轻系统负载，同时满足监控需求。采集内容（CPU、内存、磁盘、端口状态、温度、电压、端口流量、在线状态等）是判断设备健康度的关键指标。CPU持续＞70%可能导致处理能力下降、业务响应变慢，应预警分析原因；内存可用＜20%可能导致进程被杀死引发业务中断，预留缓冲可避免突发内存需求；磁盘使用率＞85%可能导致系统无法写入日志、数据库无法操作，提前预警便于扩容或清理。

2.3 核心链路（收费、稽核）需高频探测，1 min/次可快速感知中断；性能采样（延迟、丢包）5 min/次可反映趋势，同时减少探测流量。基于基线动态告警可避免固定阈值误报，±50%的偏离阈值可排除偶然波动，同时保持对持续异常的敏感度。丢包率＞0.1%会导致TCP重传、增加延迟，超过此值即视为异常；延迟＞100 ms可能影响收费数据传输的实时性，超过此值应预警。

2.4 日志采集延迟≤1 min，可满足实时告警需求，延迟过长可能导致攻击者已完成攻击行为。异常识别包括暴力破解（短时多次失败登录）、异常登录（非工作时间或异地登录）、未授权配置变更、违规外联、异常流量、账号越权操作等常见安全威胁。发现异常应实时推送告警并形成处置工单，确保闭环。

2.5 每日自动生成巡检报告，包括设备健康度、性能趋势、异常事件、告警处置闭环，报告支持图表化展示和按日、周、月自动归档，便于管理复盘。

2.6 对核心设备可启用短期高频采集（≤10 min），用于性能瓶颈诊断；采集频率100 Hz～200 Hz可捕捉微秒级波动。高频采集仅用于故障排查，避免常态化造成性能影响；诊断完成后自动恢复常规采集频率，数据专项归档。

### 3. 知识库

3.1 知识库可将运维知识沉淀和共享，使隐性知识显性化，标准化处置流程，新员工可快速学习。

3.2 知识库内容应覆盖运维各环节：巡检标准、故障案例、基线偏离案例、操作规范、应急预案、设备基础信息（各型号参数配置、硬件规格、厂商维保信息）、维护手册、告警指引等。

3.3 知识库与巡检系统、故障工单联动，自动推送相关案例，辅助决策；新员工培训依托知识库，确保标准化。

3.4 重大故障复盘后24 h内录入知识库，确保经验及时固化；每季度审核更新，删除过时内容、补充新案例；支持多维度检索；记录查阅调用情况并纳入考核，评估知识库使用效果。

### 4. 网络性能

4.1 带宽利用率超过70%可能引发拥塞，且为突发流量留出缓冲；延迟＞100 ms可能影响收费数据实时性；丢包率＞0.1%会导致TCP重传、增加延迟，超过此值即视为异常。

4.2 收费业务链路配置主备冗余链路，主链路中断时应在30 s内切换，保障业务连续性。

4.3 QoS（服务质量）可保证关键业务带宽，限制非业务流量；非业务流量占比≤10%，避免挤占关键业务带宽导致收费数据延迟或丢包。

4.4 核心业务链路带宽利用率连续1 h超过80%表明持续高负载，需分析流量构成并采取扩容、限流等优化措施，1 h可排除短暂峰值，确保优化基于真实趋势。

4.5 基线管理可适应不同时段（如高峰、平峰）的差异，避免固定阈值误报；通过历史数据学习生成正常波动范围，当实时指标偏离基线时触发预警。

### 5. 人工巡检

5.1 日常人工巡检检查设备指示灯状态、接口连接、散热风扇等肉眼可快速判断的物理状态，可发现自动化巡检难以替代的异常（如指示灯颜色、风扇异响）。

5.2 月度对核心设备进行深度检查，CPU利用率＞70%、内存占用＞80%时预警，与设备状态自动采集阈值一致，月度周期可覆盖设备性能的长期趋势。

5.3 节假日车流高峰前完成全链路压力测试及设备负载均衡调整，提前发现性能瓶颈，避免高峰时业务中断；汛期前1周完成机房防水、防雷设施专项巡检，及时修复隐患。

5.4 人工巡检发现异常应及时处理并记录，统一归档便于追溯和分析，可统计问题多发点、高频故障类型，为优化维护计划提供数据支撑。

## （四）维护更新

### 1. 故障处理

1.1 闭环机制确保故障处理不漏项，每一步可追溯。自动告警：监控系统检测到异常后自动告警；智能研判：基于知识库和历史数据初步判断故障原因和影响范围；工单派发：根据故障类型和级别自动派发给相应责任人；远程/现场处理：运维人员处置；结果验证：自动验证业务连通性和性能指标，确认修复；复盘归档：重大故障复盘，经验录入知识库。

1.2 分级依据影响范围（全站、单车道、单端口）和严重程度（中断、异常、劣化）。一级故障影响收费业务，需立即处置；二级故障影响局部业务，可稍缓；三级故障不影响业务，可纳入日常维护。

1.3 一级故障5 min内响应，确保及时处置；30 min内到场，考虑人员从驻地到机房的合理通勤时间；4 h内恢复，确保故障影响在可接受时限内修复。二级故障10 min内响应、2 h内处置完毕，影响局部业务可适当放宽时限。三级故障24 h内处理完成，不影响业务可安排在次日处置。

1.4 分层排查法遵循OSI模型，可系统定位故障点，避免盲目操作。先检查数据链路层（物理链路），再检查网络层（IP连通性），再检查应用层（服务状态），最后检查数据处理层（数据库、中间件）。知识库辅助可提高诊断效率。

1.5 自动验证确保修复有效，避免因验证遗漏导致故障复发。重大故障复盘可总结经验，防止复发，24 h内完成复盘确保经验及时固化。

1.6 99%告警响应率是高质量运维的基准，低于此表明人员或流程存在问题。按月统计可及时发现趋势，纳入考核可促进改进。响应率计算方式为已响应告警数占总告警数的比例。

### 2. 设备与系统维护

2.1 自动生成维护工单：根据设备运行时长、负载、故障频率自动生成工单（如UPS电池更换、设备除尘），避免遗忘。

2.2 自动提醒：设备除尘、接口清洁、UPS测试、风扇检测、防雷检测等由系统自动提醒，确保按时执行。

2.3 健康度评分：综合CPU、内存、磁盘、温度、故障历史等计算健康度，低于阈值时提示提前更换或深度检修。

2.4 网络配置智能备份、自动比对，发现异常变更时自动告警。

2.5 生命周期管理：平台自动记录设备投运时间，到期前6个月提示更新替换，避免超期服役。

2.6 三重备份：本地备份（快速恢复）、异地备份（防止站点灾难）、云端备份（额外冗余）。每日增量备份可减少备份窗口，每周全量备份可简化恢复。加密存储防止配置泄露（若配置被非法获取，攻击者可获取网络拓扑、密码等信息）。每年1次恢复测试验证备份可用性，避免备份文件损坏导致恢复失败。

2.7 每季度一次配置审查，可及时发现并清理无效路由、过期ACL、冗余VLAN等冗余配置，减少设备转发延迟，提升网络运行效率。配置清理前备份当前配置，在业务低峰期执行，执行后验证业务连通性，防止误操作导致业务中断。

### 3. 变更与升级

3.1 变更前由智能平台进行影响分析、风险评估、流量仿真预判。影响分析可评估变更涉及哪些设备、业务；风险评估可根据变更类型和历史成功率判断风险等级；流量仿真可模拟变更后网络流量，预判是否会产生拥塞或环路。

3.2 变更方案自动留存、配置自动备份、回退方案自动生成，变更失败时可一键回退。

3.3 变更过程全程记录，操作日志不可篡改，用于审计和追溯。

3.4 变更后由平台自动进行业务拨测、性能监测，确认正常后方可闭环，避免因验证遗漏导致故障。

3.5 涉及拓扑调整的，平台自动更新网络拓扑图并同步归档，避免人工更新遗漏导致信息不一致。

3.6 系统升级应在业务低峰期进行（通常选择凌晨），减少对业务的影响。升级前备份设备配置、业务数据（双备份，分别存储本地和异地），并在测试环境验证升级方案。安排2名及以上运维人员现场操作，1人执行、1人监督，可互相提醒，防止误操作。

## （五）数据管理

### 1. 数据分类与留存

设备运行数据存储周期≥6个月，可覆盖两个季节的变化，用于分析季节性对设备运行的影响（如夏季高温导致CPU温度上升）。网络性能数据存储周期≥1年，用于年度对比分析，判断网络性能变化趋势（如带宽利用率是否逐年上升）。故障处理数据存储周期≥3年，作为知识库素材，可覆盖设备生命周期中的常见故障，同时满足审计追溯需求。安全事件数据存储周期≥5年，用于长期审计和责任追溯，敏感数据（如漏洞详情）应加密存储，防止泄露。

### 2. 数据质量控制

2.1 采集质量控制

2.1.1 传感器长期运行可能发生测量漂移，每年校准一次可保证数据精度；±2%误差是传感器精度等级的常见要求，超出此范围可能影响数据分析结论的准确性。

2.1.2 自动化工具采集可替代人工录入，提高效率和准确性。

2.1.3 每日对采集数据进行逻辑性校验，检查数据是否在合理范围内（如温度0℃~50℃、电压180V~250V），缺失数据补采或标注原因，保证数据完整性。

2.2 存储质量控制

2.2.1 核心数据（故障处理数据、安全事件数据）采用磁盘阵列存储，支持RAID5及以上冗余，可防止单块磁盘故障导致数据丢失；备份数据采用异地存储，距离≥50 km，可防止同区域灾害（如火灾、洪水）导致本地和异地数据同时受损。

2.2.2 “3-2-1”备份原则（3份副本、2种介质、1份异地）是数据备份的通用做法，可最大限度防止数据丢失。每日增量备份可减少备份窗口，每周全量备份可简化恢复过程。每月1次备份恢复测试可验证备份文件可用性，避免备份文件损坏导致恢复失败。

2.2.3 每季度检查存储设备健康状态（如硬盘坏道、存储容量），剩余容量低于20％时及时扩容，防止存储空间不足导致数据写入失败或系统性能下降。

2.3 使用质量控制

2.3.1 数据使用前经运维负责人审核，确保数据来源合法、格式正确，避免使用错误或未经授权数据导致决策失误。

2.3.2 根据“最小权限原则”分配数据访问权限，用户只能访问其工作必需的数据，防止越权访问导致数据泄露或误操作。

2.3.3 记录数据使用日志（含使用人、时间、用途），确保数据使用可追溯，日志存储周期≥1年，便于事后审计和责任认定。

2.4 灾备管理

2.4.1 对收费系统、稽核系统等核心业务系统实施异地灾备部署，确保主中心发生故障（如火灾、地震、电力中断）时能快速恢复业务。

2.4.2 灾备中心与生产中心距离宜≥50 km，可防止同区域灾害同时影响主中心和灾备中心；灾备中心应具备与生产中心同等的存储、计算和网络资源，确保切换后业务正常运行。

2.4.3 每年至少开展1次灾备切换演练，包含故障模拟、切换执行、业务验证、回退流程，验证灾备系统的可用性和数据一致性；演练过程记录并存档，发现问题及时整改。若灾备系统不定期演练，实际灾难发生时可能无法正常切换。

2.4.4 灾备系统的备份策略应符合8.2.2.2的要求，灾备数据应与生产数据保持同步。核心业务数据同步延迟≤15 min，可在灾难发生时将数据丢失控制在15分钟以内，平衡网络带宽成本和恢复点目标（RPO）要求。

2.4.5 每月检查灾备设备运行状态、网络连通性和数据同步情况，发现异常及时处理，确保灾备系统始终处于可用状态。

### 3. 数据安全管理

3.1 访问控制

3.1.1 采用“用户名+密码+动态令牌”双因素认证，比单因素认证安全性更高，可防止密码泄露导致非法登录。密码长度≥8位，含大小写字母、数字、特殊符号，可抵抗暴力破解；密码每90 d更换，可降低密码泄露风险。

3.1.2 基于岗位职责设置角色权限（管理员、运维人员、查看人员等），权限变更经审批并记录，防止越权操作。

3.1.3 远程运维会话超时时间≤30 min，空闲会话自动超时，防止他人利用未关闭会话进行非法操作；不应共享账号，发现账号异常登录（如异地登录）立即锁定，防止账号被盗用。

3.1.4 特权账号（如设备管理员）的使用应经过审批，并记录所有操作，确保高风险操作可追溯。

3.1.5 运维终端应安装终端安全管理软件，防止安装非授权应用；通过USB端口管控，非授权存储设备不应接入，仅授权特定标签的U盘可读取数据，防止数据泄露和病毒传播。

3.2 数据加密

3.2.1 数据传输采用SSL/TLS 1.2及以上协议加密，密钥长度≥2048位，防止数据在传输过程中被窃听或篡改。1.2版本是目前安全的最低版本，密钥长度低于2048位可能被破解。

3.2.2 设备密码、收费交易日志等敏感数据存储时采用AES-256加密算法，AES-256是当前公认的安全加密标准，强度高。加密密钥由专人保管，每6个月更换，防止密钥长期不变导致泄露风险。

3.2.3 建立密钥生命周期管理机制，密钥生成、分发、销毁应记录日志，销毁时应采用物理粉碎或多次覆写，防止密钥被恢复。

3.3 安全审计

3.3.1 审计范围应覆盖数据访问、设备配置变更、安全事件处置等所有操作，确保无遗漏。

3.3.2 审计日志应包含操作人、时间、操作内容、IP地址、操作终端信息（型号与MAC地址）、操作结果（成功/失败），便于追溯和定责。日志格式应符合YD/T 4242的规定且不可篡改，保存周期不少于6个月，满足等级保护要求。

3.3.3 智能化审核审计日志，基于设定审计规则和机器学习模型，自动识别异常行为，如非工作时间修改设备配置、多次失败的登录尝试。发现异常后自动告警，提升安全响应效率。

3.3.4 发现安全事件时，立即启动应急响应，自动锁定相关操作账号和操作终端，保存日志作为调查依据，并标注危险等级推送告警至运维负责人。负责人应在24 h内完成核查，核查结果及处置措施录入审计档案，形成闭环管理。

## （六）网络安全管理

### 1. 边界防护

1.1 收费站机房网络与收费外网、办公网、第三方接入网络之间部署符合GB/T 20281要求的防火墙或网闸，并配置精细化的访问控制策略，防止外部网络攻击渗透至内网。

1.2 所有边界防护设备的安全日志实时、全量接入上级网络安全运营中心，接受统一的安全策略下发与合规性审查，实现集中管控。

1.3 防火墙开启状态检测和ACL，禁止外部非法IP访问内网收费服务器，仅允许必要业务流量通过。

1.4 定期审查防火墙策略，遵循“最小权限”原则，只允许必要的访问（如收费系统仅允许指定IP访问），移除过期或冗余规则，减少攻击面。

1.5 IDS实时监测网络异常流量（端口扫描、DDoS攻击、暴力破解等），防护能力≥10 Gbps，可应对常见DDoS攻击流量；发现安全事件时，告警响应时间≤5 min，告警信息同步至运维管理平台并通知安全责任人，确保快速处置。

### 2. 终端安全

2.1 机房内服务器、工作站及运维终端部署受控的防病毒软件，每周更新病毒库，防范已知病毒和恶意软件。

2.2 关闭不必要的端口和服务，减少攻击入口。

2.3 所有终端的安全状态（补丁版本、病毒库状态、违规外联行为）纳入上级网络安全运营中心的统一资产管理，实现集中监控。

2.4 运维终端禁止接入非授权存储设备（如U盘），防止数据泄露和病毒传播；远程运维通过VPN加密通道，采用双因素认证，并记录所有操作行为。

### 3. 接入管控

3.1 禁止未经授权的设备（如个人手机、笔记本电脑、测试终端）接入机房网络交换机，防止非法接入。

3.2 启用交换机端口安全，对接入设备进行身份验证，仅允许授权设备接入网络。

3.3 所有网络接入认证日志同步至上级网络安全运营中心，便于集中审计。

3.4 远程运维通过VPN或堡垒机进行，并记录所有操作行为，确保操作可追溯。

### 4. 漏洞与补丁管理

4.1 每季度对网络设备、服务器进行至少1次全网漏洞扫描，覆盖所有在线资产，发现高危漏洞及时修补，防止漏洞被利用。

4.2 漏洞扫描任务可由上级网络安全运营中心统一发起、集中执行，并将结果自动分发至各收费站运维责任人，确保整改落实。

4.3 漏洞修复过程形成工单，在运维管理平台中实现从发现、派发、修复到验证的全流程闭环跟踪，确保问题不遗漏。

4.4 高危漏洞修复时限≤24 h，防止漏洞被攻击者利用；中危漏洞修复时限≤72 h；低危漏洞可结合月度维护计划统一处理。

4.5 补丁安装前在测试环境验证，并制定回退方案，避免补丁导致系统故障或业务中断。

4.6 每年开展1次渗透测试，模拟攻击验证防护有效性，形成渗透测试报告，并根据测试结果加固系统，持续提升安全防护能力。

### 5. 网络安全等级保护

5.1 收费站收费系统、联网收费系统等核心业务系统的网络安全等级保护应符合《信息安全等级保护管理办法》及GB/T 22239的规定，保护等级不低于第三级。

5.2 等保测评报告、整改记录等文档统一归档于上级网络安全运营中心的知识库，便于查阅和审计。

5.3 按照GB/T 22239—2019中第三级系统的要求进行安全建设和整改，确保符合等级保护标准。

5.4 按照《信息安全等级保护管理办法》的规定，选择符合要求的等级测评机构，每年至少开展1次等级测评，并将测评报告归档备查。

5.5 每年至少开展1次网络安全检测和风险评估，以及1次商用密码应用安全性评估；密码产品与服务的采购和使用应符合国家密码管理主管部门的要求。

5.6 制定网络安全事件应急预案，每年至少开展1次应急演练，并根据演练结果修订完善应急预案；应急演练记录过程，形成演练总结报告。

5.7 等级保护对象的定级结果、备案证明、测评报告、整改记录、应急演练记录等文档长期保存，保存期限不少于3年。

### 6. 涉密系统管理

6.1 收费站机房网络系统中涉及国家秘密的信息系统，其建设、运行、维护和管理应符合《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例的规定，确保涉密信息安全。

6.2 涉密信息系统的分级保护应根据涉密等级确定，并采取符合国家保密标准的防护措施。

6.3 涉密信息和涉密载体的采集、存储、处理、传递、使用、复制、保存、维修和销毁，应符合《中华人民共和国保守国家秘密法》的规定。

6.4 涉密信息系统投入使用前应经检查合格，并定期开展安全保密检查和风险评估；绝密级信息系统每年至少进行1次风险评估，机密级和秘密级信息系统每两年至少进行1次。

6.5 涉密信息系统的访问控制、运维管理及场所管理，应按照国家保密行政管理部门的相关规定执行。

### 7. 智能化安全要求

7.1 收费站机房的网络安全监测数据（防火墙、IDS、终端安全日志）实时、稳定上传至上级网络安全运营中心，实现集中监控。

7.2 安全告警事件与运营中心的威胁情报库自动比对，并支持一键下发封禁、隔离等应急响应指令，缩短响应时间。

7.3 利用运营中心的AI分析能力，对本站历史安全数据进行关联分析，主动识别潜在风险并生成优化建议。

7.4 部署网络安全监测系统，对网络流量、安全日志、用户行为等数据进行实时采集与分析，对网络攻击、异常行为、安全事件进行监测和预警。

7.5 安全审计与监测系统具备异常行为分析能力，识别已知攻击和异常事件，并对数据异常导出、非工作时间批量操作等高危行为自动告警。

7.6 建立安全响应机制，对常见安全事件（如端口扫描、暴力破解、恶意IP访问）实现自动化或半自动化处置；自动化处置操作记录审计日志，并符合8.3.3的要求。

7.7 通过安全管理中心对防火墙、入侵检测、终端安全等设备的策略进行集中配置、下发和审计。

7.8 采用自动化工具对网络资产进行动态发现与识别，建立资产清单；漏洞扫描结果与资产信息关联，形成修复任务并跟踪整改情况。

7.9 接入行业或第三方威胁情报，对已知恶意IP、域名、URL进行实时比对和阻断。

7.10 在网络边界部署能够检测加密流量中隐藏威胁的技术手段（如解密代理、行为分析），应对加密流量日益普及带来的安全挑战。

7.11 将网络安全告警与智能化巡检系统联动，实现安全事件与设备运行状态（CPU、内存、连接数）的关联分析，辅助快速定位故障原因。

7.12 进行资产动态管理，通过网络资产发现工具，每季度自动更新资产清单，识别未授权接入设备并自动阻断；资产识别准确率≥98％，确保绝大多数资产在册管理。

以下是近年来高速公路收费站机房网络智能化运维管理的记录：

高速公路收费站机房网络智能化运维管理记录

| 年份 | 管理规模 | 运维效果 |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 收费站机房34个，核心设备321台，网络链路481.5公里 | 全年计划巡检12410次，实际执行12410次，发现隐患37处，整改37处；故障发生21次，平均修复时间29分钟；预防性试验完成率100%，设备完好率99.6% |
| 2023 | 收费站机房44个，核心设备396台，网络链路578.5公里 | 全年计划巡检16060次，实际执行16060次，发现隐患45处，整改45处；故障发生26次，平均修复时间31分钟；预防性试验完成率100%，设备完好率99.7% |
| 2024 | 收费站机房44个，核心设备396台，网络链路695.5公里 | 全年计划巡检16104次，实际执行16104次，发现隐患49处，整改49处；故障发生28次，平均修复时间30分钟；预防性试验完成率100%，设备完好率99.5% |
| 2025 | 收费站机房50个，核心设备456台，网络链路695.5公里 | 全年计划巡检18250次，实际执行18250次，发现隐患53处，整改53处；故障发生31次，平均修复时间34分钟；预防性试验完成率100%，设备完好率99.5% |

根据近四年运维记录，随着智能巡检和预防性维护体系的逐步完善，管理规模持续扩大，巡检计划执行率始终保持100%。数据显示，隐患发现数量从2022年的37处增长至2025年的53处，故障发生次数由21次变为31次，平均修复时间保持在29～34分钟之间，设备完好率稳定在99.5%以上。不同地理环境、不同规模条件的单位均能通过执行本规范实现网络运行可靠性的持续提升，表明本标准构建的运维管理体系具有良好的适应性和推广价值。

- 六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

# 七、实施标准的措施

（一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

（二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入各相关机构，对相关人员开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让相关人员掌握标准核心技术内容，助力标准实施落地，推动高速公路收费站机房网络智能化运维管理高质量发展。

（三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入各相关机构组织相关人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

（四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

# 八、其他应当说明的事项

无。

# 九、自我承诺

该标准的内容符合国家相关法律法规，技术要求不低于强制性国家标准的相关技术要求，与相关的国家、行业推荐性标准协调一致，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

# 团体标准《高速公路收费站机房网络智能化运维管理规范》

标准编制工作组

2026年2月28日