| ICS | 29.060.01 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. K 13 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

高速公路桥隧电力线缆运维管理规范

Specification for operation and maintenance management of power cables in expressway bridges and tunnels

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  基本要求	2

5.1  组织与人员	2

5.2  基础设施与环境	2

6  巡视检查	2

6.1  管理对象与监控	2

6.2  智能巡检	3

6.3  人工巡检	4

6.4  视频智能分析	4

6.5  桥隧特殊巡检	4

7  养护维修	5

7.1  清洁与防腐	5

7.2  紧固与整理	5

7.3  防火封堵	5

7.4  绝缘与接地测试	5

7.5  预防性试验	5

7.6  保护装置校验	6

7.7  故障处理	6

7.8  养护记录与归档	7

8  信息采集	7

8.1  采集对象与内容	7

8.2  技术要求	8

8.3  采集流程	9

9  数据管理	9

9.1  数据分类	9

9.2  质量控制	10

9.3  数据安全管理	10

10  安全管理	10

10.1  电气安全	10

10.2  消防安全	10

10.3  网络安全	11

10.4  备品备件管理	11

10.5  应急管理	11

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西网络安全和信息化联合会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西福玉高速公路有限公司、广西智投机电工程有限公司、广西交通投资集团梧州高速公路运营有限公司、广西网络安全和信息化联合会、广西智能交通科技有限公司。

本文件主要起草人：李诗荣、刘聪、秦曙光、覃瑞宏、刘耀喜、聂林焕、吴玮、覃信满、兰书棋、雷志宁、李俊辉、梁文浩、陈佳、黄煊、闫建伟。

高速公路桥隧电力线缆运维管理规范

范围

本文件界定了高速公路桥隧电力线缆运维管理涉及的术语和定义及缩略语，规定了高速公路桥隧电力线缆运维管理的基本要求、巡视检查、养护维修、信息采集、数据管理、安全管理等内容。

本文件适用于新建、改建、扩建及运营阶段的高速公路桥梁与隧道电力线缆（含供电主线缆、分支线缆及附属配电设施关联线缆）的运维管理工作，其他等级公路桥隧的电力线缆运维管理可参照本标准文件执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3836.1  爆炸性环境  第1部分：设备  通用要求

GB/T 19292.4—2018  金属和合金的腐蚀  大气腐蚀性  第4部分：用于评估腐蚀性的标准试样的腐蚀速率的测定

GB 50217  电力工程电缆设计标准

DL/T 596  电力设备预防性试验规程

DL/T 1253  电力电缆线路运行规程

YD/T 4242  电信网和互联网数据安全日志审计指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

高速公路桥隧电力线缆  power cable in expressway bridges and tunnels

为高速公路桥梁、隧道的照明、通风、监控、应急救援等设施提供电力供应，并包括接头、终端、保护套管等部件以及主线供电线缆与分支配电线缆的电缆、电线及相关组件。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。   （这些缩略语后面是否都用到，否则可删去）

AES：高级加密标准（Advanced Encryption Standard）

CRC：循环冗余校验（Cyclic Redundancy Check）

DTU：数据采集终端（Data Transfer Unit）

HTTPS：超文本传输安全协议（Hypertext Transfer Protocol Secure）

LoRa：远距离无线电（Long Range Radio）

MQTT：消息队列遥测传输协议（Message Queuing Telemetry Transport）

NFC：近场通信（Near Field Communication）

RCD：剩余电流动作保护器（Residual Current Device）

RFID：射频识别（Radio Frequency Identification）

RTU：远程终端单元（Remote Terminal Unit）

SPD：浪涌保护器（Surge Protective Device）

TLS：传输层安全协议（Transport Layer Security）

基本要求

组织与人员

应建立桥隧电力线缆运维管理体系，明确组织架构、岗位职责、管理流程和资源保障。体系应覆盖线缆全生命周期，形成“智能巡检—精准评估—分级预警—协同处置”的闭环管理机制。

应配备具备相应资质的运维人员。

应定期组织运维人员参加专业技能与安全培训。

应建立人员培训档案与技能评估机制。

如委托第三方开展运维、检测、抢修作业，应明确服务机构资质、服务标准及安全责任。

基础设施与环境

桥隧电力线缆的敷设、选型与防护应符合GB 50217、DL/T 1253等标准的规定。根据桥隧特殊环境采取相应的防护措施，包括但不限于：

隧道内高湿度/凝露环境应采用防潮密封措施，必要时配置除湿装置，电缆接头处宜采用防水型接头；

隧道内有害气体环境应配置气体监测装置，设备防爆等级应符合GB 3836.1的规定；

桥梁露天环境电缆及附件应具备耐紫外线、耐老化性能，金属构件应加强防腐；

桥梁振动明显区段应采用抗振型固定方式，在伸缩缝处设置柔性连接和余量补偿；

桥梁盐雾腐蚀环境（沿海）应采用防腐型线缆及金属构件，防腐涂层维护周期宜≤2年；

易积水区段（隧道低洼处、桥梁排水口）应设置自动排水装置，电缆支架高度应高于历史积水水位；

隧道防火分区穿越防火分区的电缆孔洞应采用耐火极限不低于分区构件的防火封堵，封堵应兼具防火、防水、防鼠功能；

电缆及金属构件的防腐等级应达到GB/T 19292.4—2018中规定的C5-M级；防腐涂层的维护周期应缩短为1年/次，电缆接头宜采用IP68级防水密封设计。

隧道电缆沟应增设防渗水垫层，厚度应≥5 cm，并设置纵向排水盲管；电缆支架的高度应高于历史最高积水水位，且高差应≥30 cm；桥梁电缆井底部应设置集水坑及自动排水泵。

线缆金属护套、桥架、支架及设备外壳应可靠接地，桥隧出入口、高落差及过电压敏感区段应设置多级防雷与过电压保护装置，并定期检测有效性。

应建立统一、清晰、耐久的线缆标识体系，对电缆、桥架、接头、检查井、分支点等进行编号标识，标识应包含名称、编号、用途、电压等级、走向等信息。

保障运维作业的基本条件，包括：

隧道内应设置安全可靠的检修通道和照明；

桥上线缆检修点应设置安全护栏及警示标志；

恶劣天气条件下进行户外作业时，应制定专项安全措施。

宜逐步建立智能化巡检与环境监测体系，对关键部位和重点环境参数进行实时感知，为状态评估和预警提供数据支撑。

巡视检查

管理对象与监控

巡视检查对象应包括：

电力线缆本体：供电主线缆、分支线缆、接头、终端头；

附属设施：配电箱（柜）、SPD、熔断器等保护装置、电缆桥架、保护管、电缆井；

环境条件：隧道内温湿度、积水、有害气体浓度，桥梁振动、腐蚀介质等；

安全防护设施：防火封堵、接地装置、警示标识。

应建立巡视检查管理制度，巡视检查的内容、周期和方法和记录要求应符合DL/T 1253的规定。

巡视检查记录应真实、完整，发现异常应及时上报并录入运维管理平台。

智能巡检

一般规定

应建立桥隧电力线缆智能巡检体系，采用在线监测、机器人巡检、无人机巡检、视频智能分析、局放在线监测等技术，实现对线缆、接头、桥架、环境等状态的自动感知、智能判别、异常预警与闭环处置。

应与人工巡检互为补充，形成“远程监测+智能研判+现场复核+快速处置”的一体化运维模式。

数据应实时接入运维管理平台，实现可监测、可预警、可追溯、可分析。

巡检内容

线缆本体智能巡检：实时监测线缆温度、负荷电流、局部放电、绝缘状态、护层电流等。

接头与终端智能巡检：通过红外测温、局放监测、视频识别，检测接头过热、放电、松动、受潮、锈蚀等异常。

环境智能巡检：隧道内温湿度、积水、有害气体、烟雾；桥梁振动、位移、腐蚀、盐雾、风速等。

防护设施智能巡检：防火封堵完整性、接地装置状态、防雷装置状态、标识标牌完整性。

设备运行智能巡检：配电箱、保护装置（SPD/RCD）运行状态、告警信息、动作记录。

巡检方式

在线监测巡检

对特长隧道、跨江大桥、重要供电回路，应部署分布式光纤测温、局部放电在线监测、护层电流监测，实现24小时不间断巡检。

电缆接头、转弯处、密集区段应布设温度传感器、局放传感器。

智能机器人巡检

隧道内电缆廊道、电缆沟宜采用轨道式巡检机器人，实现图像采集、红外测温、气体检测、仪表识别自动巡检。

机器人应具备自动充电、避障、声光告警、数据回传功能。

无人机巡检

桥梁高空区段、高墩、边坡、跨谷区段宜采用无人机搭载可见光+红外热成像开展智能巡检。

重点检测线缆悬挂、支架固定、接头温度、外护套破损、锈蚀、积水等问题。

视频智能分析巡检

在隧道口、电缆井、配电箱、桥架关键区段部署智能摄像头，实现火情、烟雾、人员入侵、积水、异常发热自动识别。

移动终端智能巡检

运维人员使用智能巡检终端（APP），实现NFC/RFID点位打卡、缺陷拍照上传、数据自动录入、任务闭环签收。

巡检周期

在线监测类：7×24 h连续监测。

机器人巡检：每日1次；重要隧道可提高至每班次1次。

无人机巡检：桥梁外场区段每月至少1次；恶劣天气后加巡1次。

视频智能分析：实时监测、即时告警。

特大桥、特长隧道：智能巡检每周不少于2次。

智能预警与处置

建立三级智能预警机制：

红色预警（危急）：立即推送抢修，30 min内响应。

橙色预警（严重）：2 h内到场核查。

黄色预警（一般）：24 h内安排处理。

预警信息应自动推送至运维平台、移动端APP、短信通知。

智能巡检发现的缺陷应自动生成工单，实现派单—处置—复核—归档闭环。

人工巡检

巡视周期应符合以下要求：

日常巡视：每月至少1次；

夜间巡视：每季度至少1次；

定期检查：每年至少1次；

专项巡检：汛期（雨季）专项巡检、台风专项巡检前后各1次。

桥隧日常巡视检查内容见表1。

桥隧日常巡视检查内容

| 检查部位 | 隧道 | 桥梁 |
| --- | --- | --- |
| 线缆外观 | 外护套有无破损、受潮 | 外护套有无老化、开裂、鸟兽啃咬 |
| 接头、终端 | 有无凝露、放电痕迹 | 有无过热、锈蚀 |
| 电缆桥架/保护管 | 支架有无锈蚀、松动 | 固定件有无松动，伸缩缝处有无变形 |
| 防火封堵 | 隧道防火分区封堵是否完好 | — |
| 环境状况 | 积水、杂物、异常气味 | 桥面积水、排水孔是否堵塞 |

定期检查应包括以下内容：

按DL/T 596的要求每年至少进行1次接地电阻测试；

按DL/T 596的要求进行绝缘电阻测试；

保护装置动作特性校验；

电缆接头红外测温；

隧道内有害气体浓度检测。

人工巡视发现的缺陷或隐患应拍照记录，并按严重程度分级上报，必要时启动应急响应。

视频智能分析

可在重要区域（如隧道口、电缆井、配电箱处）部署视频监控系统，并具备智能分析功能。

视频智能分析系统宜具备以下能力：

自动识别火情、烟雾、人员入侵等异常事件；

对电缆接头异常发热（红外视频）进行识别和告警；

与运维管理平台联动，自动推送告警信息。

桥隧特殊巡检

隧道内应定期检查以下内容：

电缆沟盖板是否完好，沟内有无淤积；

隧道衬砌渗漏水是否影响电缆；

射流风机等振动设备附近的线缆固定是否可靠；

电缆托架、接电线及接电极是否有腐蚀。

桥梁上应定期检查以下内容：

桥墩处电缆井有无积水、杂物；

伸缩缝处电缆保护管有无变形、破损；

桥面排水是否导致电缆桥架积水；

高墩处线缆振动位移、腐蚀情况；

水位监测联动，水位超预警值时自动触发线缆安全巡检。

养护维修

清洁与防腐

应定期对桥隧内的电缆桥架、保护管、配电箱（柜）等金属部件进行清洁，去除积尘、油污及腐蚀性附着物。隧道内清洁频次宜不低于每半年1次，桥梁上露天部分宜不低于每季度1次。

金属支架、保护管等应根据环境腐蚀程度采取以下防腐措施：

一般环境：每2～3年涂刷防锈漆1次；

沿海地区或存在腐蚀性气体环境：每年至少检查并维护1次防腐涂层；

发现涂层脱落、锈蚀时应及时处理；

隧道出入口、桥梁线缆外露段采用防鼠咬护套，山区桥隧每季度检1次护套完整性。

电缆外护套应保持清洁，发现污秽严重或有化学腐蚀物附着时，应及时清理并评估护套状况。

紧固与整理

应每半年检查电缆固定夹具、支架螺栓等紧固件的状态，发现松动、锈蚀、缺失时应及时紧固、更换或补装。桥梁振动区段宜缩短检查周期。

对敷设凌乱、交叉重叠的电缆应进行整理归顺，确保排列整齐、固定可靠，并符合设计规定的弯曲半径要求，电缆整理应遵循原敷设路径，不应随意改变路由。固定间距应符合GB 50217及电缆产品技术要求。整理工作宜结合日常巡视或定期检查进行。

电缆标识牌应清晰、牢固，发现脱落、字迹模糊时应及时更换。隧道内标识牌应选用耐潮湿、防腐蚀材质。

防火封堵

穿越隧道防火分区隔墙、楼板及电缆井孔的电缆孔洞，应采用防火封堵材料可靠封堵，其耐火极限应不低于贯穿部位构件的耐火极限。防火封堵材料及施工应符合GB 50217的规定。

应每半年检查防火封堵的完好性，发现脱落、开裂、失效等情况应立即修复。隧道内检查防火分区处、电缆井进出口。

隧道内电缆桥架分段处、重要设备进线口等部位宜设置阻火包带或防火涂层。

隧道内穿越防火分区的电缆孔洞的防火封堵应符合以下要求：

耐火极限应不低于隧道防火分区隔墙的耐火极限；

封堵材料应具有遇火膨胀性能，适应电缆热胀冷缩变形；

应设置可开启的防火封堵模块，便于电缆检修和更换。

桥梁上穿越伸缩缝的电缆，应设置柔性连接和防水弯。

绝缘与接地测试

应按DL/T 596的要求定期对电缆线路进行绝缘电阻试验，记录并分析数据变化趋势。试验周期应符合以下要求：

主绝缘电阻测试：每年至少1次，潮湿隧道可缩短至半年；

外护套及内衬层绝缘电阻测试：每3年至少1次。

预防性试验

预防性试验的项目、周期和要求应符合DL/T 596的规定。试验应由具备相应资质的单位或人员实施，试验仪器应定期校准。

应按DL/T 596的要求对电缆主绝缘进行直流耐压试验：

新作终端或接头后，应进行直流耐压试验；

正常运行的电缆，每5年至少进行1次直流耐压试验；

耐压试验时应分阶段均匀升压，试验电压及持续时间应符合DL/T 596的规定。

宜对以下区段的电力线缆开展局部放电检测：

长度＞1 km的隧道；

跨径＞100 m的桥梁；

发生过故障、检修后或运行年限超过10年的电缆；

长隧道宜采用分布式局部放电监测系统，实现电缆全线实时监测。

在以下情况下应测量铜屏蔽层电阻和导体电阻比，测量结果应与投运前数据对比分析，判断铜屏蔽层是否腐蚀或导体连接点接触电阻是否增大：

电缆投运前；

重作终端或接头后；

内衬层破损进水后。

应定期测量电缆外护套和内衬层的绝缘电阻，周期宜为每3年至少1次。当每千米绝缘电阻低于0.5 MΩ时，应判断外护套或内衬层是否进水，并采取相应措施。

应定期对电缆接头、终端等部位进行红外测温：

每年不少于2次；

重负荷、高温季节可增加测温频次；

发现异常发热时，应及时分析原因并处理。

保护装置校验

配电箱内的SPD、RCD等，应按产品说明书要求定期校验动作特性。校验周期宜为每年1次，多雷区或腐蚀环境半年1次。

校验记录应包括装置型号、设定值、实测动作值、结论及下次校验日期。不合格装置应立即更换。

熔断器等一次性保护装置动作后，应查明原因并更换同规格型号的产品，不应私自增大熔体电流。

故障处理

故障分级

按影响范围、危害程度、供电重要性将桥隧电力线缆故障分为三级。

Ⅰ级故障（特别重大）：

隧道全段停电、消防/照明/通风失效；桥梁关键设备失电；影响道路安全通行。

处置要求：立即启动应急抢修，4 h内恢复关键供电。

Ⅱ级故障（重大）：

单回路线缆故障、部分区段停电、接头击穿、接地故障。

处置要求：24 h内完成抢修并恢复供电。

Ⅲ级故障（一般）：

单设备告警、轻微发热、外护套小面积破损、标识缺失、支架松动。

处置要求：72 h内完成处理。

故障上报

发现故障后10 min内上报监控中心与运维负责人。

上报内容：故障位置、现象、影响范围、是否影响安全。

Ⅰ级、Ⅱ级故障应同步上报上级管理部门。

故障诊断

采用“远程研判→现场检测→仪器定位”流程：

远程：查看电流、电压、温度、局放、平台告警；

现场：红外测温、绝缘测试、接地测试、电缆故障测试仪定位。

故障定位精度：

隧道内：≤5 m；

桥梁上：≤10 m。

故障抢修

执行“先保通、后修复；先安全、后作业”原则。

抢修内容包括：

线缆断裂、击穿：重新制作接头/更换线缆；

接头过热、放电：重做接头、紧固、防腐、密封；

受潮进水：烘干、除湿、修复外护套、加强防水；

保护装置动作：排查短路/过载/漏电，更换合格器件。

高空、隧道、封道作业应办理作业票、设置安全防护、专人监护。

修复验收

故障修复后应进行：

绝缘电阻测试；

接地电阻测试；

交流耐压试验（采用变频串联谐振或0.1 Hz超低频交流耐压方式）；

红外测温；

通电试运行观察。

各项指标合格后方可正式恢复供电。

故障复盘与归档

Ⅰ级、Ⅱ级故障处理完毕后7 d内完成故障复盘。

形成报告：原因分析、处置过程、暴露问题、整改措施、防范建议。

录入故障知识库，实现一案一档、闭环管理。

知识库管理

应建立故障处理知识库，收集整理典型故障案例、处置经验、预防措施等内容。

知识库应包括但不限于：

常见故障现象、原因及处置方法；

故障诊断流程及测试数据；

备品备件更换记录及注意事项；

新技术、新工艺应用经验。

知识库应动态更新，每季度至少评审1次，确保内容的准确性和实用性。

宜将知识库与运维平台联动，在故障诊断时自动推送相关案例，辅助快速定位原因。

养护记录与归档

每次养护维修作业后，应及时记录作业内容、时间、人员、使用的仪器设备、测试数据及结论。

养护记录应纳入运维管理平台统一归档。

地质灾害后线缆专项、风险评估较高的线缆维修应做好专项记录。

宜建立养护记录台账，定期汇总、统计与分析。

信息采集

采集对象与内容

采集对象

电力线缆本体，包括供电主线缆、分支线缆。

附属设备，包括配电箱（柜）、电缆接头、终端头、保护装置（SPD、熔断器等）、绝缘在线监测装置等。

环境对象，包括桥隧内温度、湿度、腐蚀性气体浓度、结构振动、水浸状况等。

管理对象，包括巡检计划与执行记录、故障历史记录、预防性试验报告、养护维修档案等。

采集内容

线缆及附属设备参数与状态信息

电力线缆：型号、规格（导体截面、绝缘/护套材质与厚度）、额定电压、敷设方式（桥梁悬挂/埋地、隧道桥架/直埋）、生产厂家、投运日期、回路名称/编号、实时绝缘电阻值、局部放电量、导体/表面温度、负荷电流等。

配电箱（柜）：型号、额定电压/电流、进出线开关状态、电能计量数据、功率因数、故障告警信息（过压、欠压、过流、短路、漏电等）。

保护装置：SPD的型号、工作状态、动作次数及能量记录；熔断器的型号、额定值及熔断指示。

绝缘监测设备：监测范围、精度等级、实时对地绝缘电阻值、历史数据及变化趋势。

线缆敷设施工记录、历次检修改造记录、退役报废评估报告等全生命周期数据采集，建立线缆电子档案。

环境信息

桥梁环境，包括桥面/桥体关键点振动加速度与频率数据、线缆廊道或桥箱内的温湿度、腐蚀介质（如氯离子）浓度。宜采用无人机搭载可见光、红外热成像及气体检测设备，对桥梁难以到达区段进行定期巡检与环境数据采集。

隧道环境，包括洞内不同区段的温湿度、有害/可燃气体（如CO、SO2、NOx、CH4）浓度、集水井水位或积水深度、火灾烟雾浓度等。宜采用遥感监测技术（如分布式光纤测温、气体遥感检测）对隧道环境进行大范围、连续性监测。

运维管理信息

巡检管理，包括计划性巡检与特殊巡检的时间、人员、发现的缺陷或隐患（如外护套破损、接头过热变色、支架脱落、标识不清）的文字描述、照片/视频及初步处置建议。

故障记录，包括故障发生时间、故障现象与类型（短路、接地、断线、绝缘击穿等）、故障准确位置（参照里程或标志物）、影响范围、诊断分析过程、处理措施、修复结果及恢复供电时间。

养护记录，包括清洁、紧固、防腐处理、绝缘电阻测试、接地电阻测试、保护装置校验等养护作业的项目、时间、实施单位/人员、使用的仪器、测试数据结果及结论。

环境监测数据记录，包括8.1.2.2中各类环境监测设备产生的原始数据、预警信息、分析报告及处置跟踪记录。

技术要求

采集精度应满足以下要求：

电压测量精度应不低于±0.5％，电流测量精度应不低于±0.5％，绝缘电阻测量精度应符合DL/T 596的规定；

线缆及接头温度测量精度应不低于±1 ℃，环境温度测量精度应不低于±0.5 ℃；

湿度测量精度应不低于±3％ RH，腐蚀性气体浓度测量精度应不超过对应传感器标准示值误差的±5％。

采集频率应满足以下要求：

电压、电流、线缆温度、隧道内烟雾浓度等实时监测参数的采集频率应不低于每1 min 1次；异常触发时（如电流超阈值），采集频率应提高至每10 s 1次；

绝缘电阻、接头接触电阻等预防性试验参数，应按季度、半年度或年度周期采集；

线缆型号、配电箱规格等静态参数，应在参数变更时及时采集更新。

采集方式应满足以下要求：

实时监测参数宜通过温度传感器、电流/电压互感器、绝缘监测装置、环境传感器等设备自动采集；宜采用有线通信（如工业以太网），复杂环境下可采用无线通信（如LoRa、4G/5G）；

线缆外观检查、局部放电人工巡检（使用手持式局放仪）、接地电阻测试等，应由运维人员使用专用仪器按规定执行，并通过具备NFC/RFID识别、拍照、数据录入功能的移动终端现场录入系统；

采集设备的防护等级应不低于IP 65，并应符合防爆、防火等安全规范；在隧道等爆炸性环境使用的设备，应符合GB 3836.1的规定；桥梁上设备应具备抗振动、防腐蚀、耐高低温特性；室外设备应防水、防尘、防晒。

采集流程

根据桥隧电力线缆系统的规模、重要性等级及风险评估结果，制定《桥隧电力线缆信息采集方案》，明确采集点布设位置（如电缆接头处、配电箱内、隧道出入口及中部）、采集参数、技术指标、频率及数据传输路径。不同类型桥隧的采集要求符合以下规定：

中长隧道（长度1 km～3 km）：应在隧道进出口、中部及每个防火分区处布设温度、湿度、有害气体及积水监测点；电缆接头处应全部布设温度监测。

特长隧道（长度＞3 km）：除按中长隧道要求布设外，宜采用分布式光纤测温系统实现全线连续监测；每隔500 m宜增设环境监测点；通风、照明、消防等重要设备供电线缆应布设局部放电监测。

示范性隧道：应按最高标准配置全要素监测，包括温度、局放、护层电流、环境参数及结构变形监测，数据应接入示范平台用于评估展示。

交通战备隧道：应加强供电线缆的冗余监测，关键接头应配置双传感器；监测数据应实时上传至战备指挥系统；采集设备应满足更高可靠性要求。

易发生地质灾害区段（如滑坡、塌方、洪水多发区）：应增设地质位移、倾斜、振动监测点；电缆井内应设置水位报警装置；监测频率宜提高至1次/5 min。

跨江跨谷大桥：应在桥墩处电缆井、伸缩缝两侧、主跨中点布设振动、位移及温度监测点；无人机巡检应作为定期巡检手段纳入采集方案。

高墩桥梁（墩高≥50 m）：应在墩顶、墩中、墩底布设倾斜及振动监测点；采用无人机搭载红外设备进行定期接头测温。

应按方案安装传感器、数据采集单元（DTU/RTU）等设备，完成硬件连接、供电检查、参数初始化、通信配置与联网调试。应进行现场比对校准，验证技术要求符合8.2的规定。

自动采集设备按设定持续工作，数据经边缘计算初步处理后上传至统一的运维管理平台；运维人员应按照巡检计划执行手动采集任务。

平台接收数据后，应自动进行格式合规性校验、数值范围合理性检查（如电压是否在额定偏差范围内）。

当设备更换、改造或系统拓扑变更后，应在3个工作日内更新相关静态参数；定期对采集设备进行现场维护（清洁、校准、电池更换），每季度评估1次采集系统的整体有效性。

数据管理

数据分类

运维数据按性质分为以下三类：

基础数据：线缆型号、规格、生产厂家、敷设图纸，长度、结构类型等桥隧基本信息，配电箱、保护装置型号等附属设备参数；

运行数据：电压、电流、功率等实时电气参数、温度数据、绝缘状态数据，温湿度、腐蚀性气体浓度等环境监测数据；

管理数据：巡检记录、故障处置记录、养护计划与实施记录等。

运维数据按来源分为自动采集数据与人工录入数据。

运维数据按应用阶段分为：建设阶段数据、运营阶段数据和养护阶段数据。

各类运维记录应真实、完整、可追溯，保存期限符合以下要求：

故障处置记录、应急响应记录、预防性试验报告等关键记录保存期限≥5年；

日常巡视记录、养护维修记录、保护装置校验记录等一般记录保存期限≥2年；

自动采集的运行数据保存期限≥1年；

视频录像保存期限≥30 d，涉及关键事件的录像应长期保存。

所有记录应采用电子化方式统一归档，并与运维管理平台对接，支持多维度查询与分析。

质量控制

质量要求

数据应真实、客观反映被监测对象的实际状态，误差控制在允许范围内。

规定采集的数据项应无缺失，对于确因故无法采集的数据，应在系统中明确标注原因。

同一数据在不同环节、不同系统中应保持定义、单位和格式的统一。

数据应及时采集、传输与处理，反映系统近期真实状态。

控制措施

建立采集设备定期检定/校准制度，关键传感器每季度至少进行1次现场比对或实验室校准。人工录入数据实行“录入-审核”双人负责制。

数据传输应采用CRC等校验算法保证完整性；数据入库前应通过逻辑规则引擎进行二次校验（如三相电流平衡度判断）；如通信中断、数值超限等异常数据应自动标记“待核查”，并触发告警通知人工复核。

每月随机抽取不少于10％的监测点位数据进行现场复核，对比分析误差；发现错误数据应及时修正，并分析原因优化采集策略；每季度评估1次采集系统的整体有效性，形成评估报告。

数据安全管理

数据安全管理应满足保密性、完整性和可用性要求。

应实施以下管理措施：

访问控制：运维管理平台应设置分级权限（管理员、运维人员、查看人员等），并采用“用户名+密码+数字证书”的多因素身份认证；

存储与传输安全：敏感数据（如供电控制指令、设备核心参数）应采用AES-256加密存储；应每日进行本地备份，每周进行异地备份；数据传输应采用HTTPS、MQTT over TLS等加密协议；

安全审计：应记录所有数据的访问、修改、删除操作日志，日志格式应符合YD/T 4242的规定且不可篡改，审计日志保存周期不应少于6个月。每月开展安全审计。

安全管理

电气安全

桥隧电力线缆的电气安全应符合GB 50217、DL/T 1253的规定。

电缆金属护层、金属支架、配电箱（柜）等均应可靠接地，接地电阻值应符合设计要求。

运维人员在进行电气作业时应遵守安全操作规程，正确使用绝缘工具、验电器、接地线等安全用具，并穿戴相应的绝缘防护用品，停电作业应执行“停电-验电-接地-挂牌-上锁”五步流程，接地电阻值≤4 Ω，不应带电作业。

涉及高压电缆的检修、试验作业，应办理工作票，执行停电、验电、接地、挂牌等安全措施，并设专人监护。

配电箱（柜）应保持锁闭状态，非授权人员不得开启。箱内应保持清洁干燥，无杂物堆积。

绝缘工具应定期校验，校验周期应≤6个月，绝缘工具应存放于干燥通风的专用工具箱内，使用前应进行外观检查及绝缘测试。

消防安全

电缆夹层、竖井、隧道电缆沟等部位应配备适当的灭火器材，如干粉灭火器、气体灭火装置等，并定期检查、更换。

穿越隧道防火分区的电缆孔洞应按照7.3.1的要求进行防火封堵，确保耐火极限符合要求。

隧道内应设置火灾自动报警装置，并与通风、照明等系统联动。电缆密集区段宜设置线型感温火灾探测器。

不应在电缆通道、配电箱附近堆放易燃物品。动火作业应办理动火工作票，清理现场易燃物，并配备灭火器材。

网络安全

智能化系统与外部网络（如办公网、互联网）连接时，应部署防火墙或网闸，并配置访问控制策略。

登录智能化管控平台应采用双因素认证（如“用户名+密码+动态令牌”或“用户名+密码+数字证书”）。

智能化系统的操作日志应符合9.3.2的要求，记录所有用户的登录、配置修改、数据导出等操作，定期审计异常行为。

智能化系统的软件应定期更新，安全补丁应在测试环境验证后及时安装。

备品备件管理

应根据线缆重要性等级、故障历史及抢修难度，储备必要的备品备件，包括：

足够长度的备用电缆（与运行电缆同型号规格）；

中间接头、终端头、电缆固定夹具；

防火材料、抢修照明设备、应急电源等。

应储备必要的备品备件，包括：

足够长度的备用电缆（与运行电缆同型号规格）；

中间接头、终端头、电缆固定夹具；

防火材料、抢修照明设备、应急电源等。

备品备件应定点存放、定期检查、及时补充，并建立台账，做到账物相符。

备品备件的存储环境应符合要求，防止受潮、锈蚀、老化。

应配备适合场景的电缆故障及检测工具，对于山区，应重点储备防啃咬、抗拉伸线缆及应急抢修设备。

应急管理

应针对桥隧可能发生的火灾、水灾、塌方、结构严重变形、电缆故障等极端情况，制定电力线缆抢修专项应急预案。

应定期组织应急演练，每年≥1次。演练应模拟真实故障场景，检验预案的可操作性、队伍的响应速度及多部门协同能力。

发生故障后，应按照预案迅速组织抢修，尽快恢复供电。抢修结束后应进行复盘，分析原因，总结经验，完善预案。