| ICS | 13.030.50 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. X 14 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

餐饮油烟拦截油脂回收技术规范

Specification for recovery technology of cooking fume intercepts oil

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区环境保护产业协会提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西施凯蓝环保科技有限公司、广西科学院、广西大学、桂林电子科技大学、广西壮族自治区环境保护科学研究院、广西北投城市环境治理集团有限公司、广西博环环境咨询服务有限公司、广西丹能环保科技有限公司、广西烹饪餐饮行业协会、广西壮族自治区环境保护科学研究院。

本文件主要起草人：叶远光、黄慨、孙立贤、朱红祥、毛志刚、李丹、崔世强、林李有、梁凯超、梁正义、廖艺鞠、梁斌、徐芬、张焕芝、夏永鹏、李冬冬、容贤健、吴宗历、罗荣俭、郑旭、杨磊、昝川南、梁可胜、李鸿、莫招育、樊勇吉、林华、梁桂云、卢英源、王心言、周泽岚。

餐饮油烟拦截油脂回收技术规范

范围

本文件界定了餐饮油烟中拦截油脂回收技术涉及的术语和定义，确立了基本原则，规定了回收单位要求、人员要求、设施设备、回收流程及要求、应急管理、环境保护要求、记录管理等内容。

本文件适用于餐饮油烟拦截油脂回收。

本文件不适用于后端烟气深度处理及化学法净化场景。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18483  饮食业油烟排放标准(试行)

GB/T 40133  餐厨废油资源回收和深加工技术要求

术语和定义

GB 18483界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

油烟  cooking fume

食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。

[来源：GB 18483—2001，3.2]

餐饮油烟拦截油脂混合液  intercepts oil mixture from cooking fume

餐饮油烟通过拦截分离系统得到的固液混合物。

餐饮油烟拦截油脂  intercepts oil from cooking fume

从餐饮油烟拦截油脂混合液中分离得到的油脂。

拦截分离系统  interception and separation system

拦截、引流餐饮油烟拦截油脂混合液，析油分离、暂存餐饮油烟拦截油脂的集成系统。

AI运维系统  AI operation and maintenance system

基于大数据分析、云计算、物联网传感等技术，具备智能监测、预警、废油脂收运路线规划、仓储管理的实时动态信息管理，油烟拦截、分离、暂存、收运到仓储的全过程追溯的智能化运维与监管一体化系统。

源头拦截  source interception

在餐饮油烟进入风道系统前端，设置拦截分离系统对餐饮油烟进行拦截的过程。

拦截油脂混合液分离  separation of intercepts oil mixture

对餐饮油烟拦截油脂混合液进行固液分离、油水分离，实现获得高品质油脂的过程。

基本原则

安全、环保、高效、降本、智能化。

回收单位要求

基本条件：

具备营业执照；

具备交通运输部门核发的道路运输许可证；

具备回收餐饮油烟拦截油脂设施设备，可协助配备、安装设施设备，装备油烟拦截效率高于95％；

具备环境体系认证、质量体系认证及职业健康安全管理体系认证，可实现产品溯源管理；

诚信经营、无不良经营记录。

管理及制度要求：

应与餐饮机构签署餐饮油烟拦截油脂回收协议；

应建立完善的拦截油脂回收管理体系，包括组织机构、管理制度、操作规程、应急预案等。

应根据餐饮单位规模配置相应的源头拦截设施设备。

应制定回收期限管理规定，包括以下内容：

当暂存罐油脂存储量达到80％时，应及时回收；

油脂存放时间应不超过2个月。

人员要求

人员素质

现场工作人员应身体健康，无传染病，经过专业培训，掌握拦截、析油分离、暂存、收运、储存等和环节的操作技能和安全要求，具备基本的卫生意识、安全意识和环保意识。

培训管理

应定期组织回收人员进行专业培训，操作人员持证上岗，培训内容包括：

回收工艺流程操作规范（拦截→析油分离→暂存→收运→储存）；

设备操作与维护技能；

油脂品质控制与检测方法；

安全操作与应急处置；

环保法规与标准要求；

记录管理与追溯体系操作。

建立培训档案，记录培训情况。

个人防护

工作人员应配备个人防护用品，回收单位应定期检查和更换防护用品。

设施设备

设备配置

拦截分离设备

前端物理净化烟罩本体

烟罩覆盖灶台全部烹饪区域进行源头拦截，机械拦截装置吸烟口风速应不小于2.8 m/s，油烟颗粒物拦截效率不小于98％。

烟罩内置餐饮油烟机械拦截组件，机械拦截包含物理高速旋转拦截，通过离心力进行拦截回收、导流板惯性收集、纯机械方式，不应采用静电吸附或化学涂层；要求如下：

物理拦截单元：材质宜用不锈钢304，允许通过风量不小于800 m³/h，使用寿命不小于15 000 h；

惯性收集单元：导流板宜用不锈钢304，倾斜角度75°～80°（以竖直墙面为基准），导流板中上部设圆形上翻通风口（直径不小于300 mm，高度25 mm～40 mm），底部设U形集油槽（深度不小于20 mm），与导流结构连通；

烟罩设置拦截油脂专用导流结构（导流槽宽不小于40 mm）；导流槽末端与析油舱采集接口密封对接，使分离拦截后的餐饮油烟拦截油脂混合液定向导入析油舱。

烟罩应选用不锈钢304及以上级别，板厚不小于1.2 mm，内壁光滑无焊缝凸起（粗糙度Ra不大于1.6 μm），导流槽内壁应抛光处理（Ra不大于0.8 μm）。

导油管路

要求如下：

材质：不锈钢304管（管径 DN20-DN32），内壁光滑无毛刺；

结构：坡度不小于5‰，应设可拆卸清洗段；两端快装接头，配符合GB 4806.11要求的耐油硅橡胶密封；

安全：环境温度低于5 ℃时外壁包保温层，防油脂凝固堵塞。

析油舱

要求如下：

核心组件：

集成与导油管路匹配定向采集接口，接口通径不小于DN12；

沉淀分离模块应采用锥形漏斗结构，油水分离效率不小于95％；

定时或恒温加热模块（功率500 W～800 W，温度 30 ℃～40 ℃防凝固）；

暂存罐（容积不小于30 L，用于临时储存采集的油脂）；

功能要求：

沉淀分离模块：餐饮油烟拦截油脂混合液触发电容式液位传感器，污水排放电动阀自动开启，定量排放（不小于30％容积）；

材质为不锈钢304，厚度不小于1.2 mm，焊缝水压测试（0.1 MPa无渗漏）。

拦截油脂暂存罐

要求如下：

核心构成：储油罐体（容积30 L～60 L，耐腐蚀材料）、密封导油组件（快插接头）；

暂存单元底部设有称重传感器，暂存油脂达到满罐重量60％时，系统发出收油预警；暂存油脂达到满罐重量80％时，系统发出收油警报。

拦截油脂集中储油容器

要求如下：

核心构成：储油罐体（容积500 L～1 000 L）、超声波油量监测模块（误差≤2％）、满量报警模块（80％容积声光报警+远程推送）、密封导油组件（快装接头+单向阀）；

功能要求：罐体材质不锈钢304，厚度≥3 mm；配防盗锁具及电子溯源标签；罐底设排污阀（每月1次），顶部设呼吸阀。

AI运维设备

配备包括但不局限于以下物联网智能化、远程可视化、自动化控制设施设备；通过设备的协同运作，对拦截油脂从拦截到暂存的全流程数据进行实时归集，构建完整的数据链路。

餐饮油烟测控软件：适配电脑和移动终端。

数据采集与传输设备：包含运行累时器，电流电压检测传感器，液位传感器，重力传感器。

适合高温，高湿，强油烟，电磁干扰，大功率设备的环境；

精度误差小于1％。

数据传输设备：

通适合高温，高湿，强油烟，电磁干扰，大功率设备的环境；

单段传输大于1 000 m；

扩展性强，可同时支持采集设备大于250个。

设备安全

设备操作应按照设备操作规程执行，设备周围应保持清洁，无杂物堆积，定期检查设备的安全防护装置。

与拦截油脂接触的组件材质，应兼容再生资源（生物柴油/航煤原料）品质要求，不应使用释放硫化物、重金属的材质。

所有设备应具备良好的密封性和防腐性能，符合防火防爆要求，配备必要的安全防护装置。

与明火区域水平距离不小于300 mm，或设防火隔热板（耐火极限不小于0.5 h）；冷凝模块与明火距离不小于1 m。

设备维护

应定期清理析油舱及暂存罐等设备，保持设备清洁。定期清理烟罩导流槽内壁油污（用专用刮板配合60 ℃热水冲洗），检查析油舱采集接口密封件无老化。建立以上设备维护保养记录。

回收流程及要求

回收流程

见图1。

拦截

析油分离

暂存

储存

收运

餐饮油烟拦截油脂回收流程

回收要求

拦截

通过前端机械拦截装置拦截餐饮油烟至导流板，经导油管路，将收集的餐饮油烟拦截油脂混合液定向导入析油舱。前端机械拦截装置与析油舱应同步启停。

析油分离

析油舱通过采集接口接收导油管路导入的餐饮油烟拦截油脂混合液，沉淀分离模块开始拦截油脂混合液分离；获得的餐饮油烟拦截油脂导入暂存罐，暂存罐油量达80％阈值时，系统自动触发暂存完成信号。

析油舱应采用过滤、沉淀、加热等物理方法分离粗油中的固体杂质和水分：析油舱在污水触及电容式传感器时，自动开启污水排放阀，排放定量污水；重新进入沉淀、加热等物理方法分离状态。

分离后的油脂应达到基本澄清状态，智能析油舱检测油水分层清晰。定期检测分离效果并记录相关数据，确保水分不大于0.5％，杂质不大于0.1％。

传感器反馈的数据，应通过AI系统归集至云平台并完成备案，直接支撑后续溯源工作的开展。

暂存

析油分离完成后，分离后的拦截油脂自动导流至暂存罐：

暂存罐容积30 L～60 L，配备重力传感器，数据采集实时上传；

设置暂存阈值，容量达到80％或2个月时间，应及时收运转走；

后端系统进行智能统筹。

储油系统记录：自动记录“采集量—分离量—暂存量”全链路数据（可追溯析油舱对品质的影响）。

满量处理：储油系统达80％容积（智能报警），或周期达到2个月，系统自动关闭进油阀，通知运维机构收运，收运前应核对“采集—分离—暂存—转运”全环节数据与溯源标签一致（确保高品质油脂可追溯）。

传感器反馈的数据，应通过AI系统归集至云平台并完成备案，直接支撑后续溯源工作的开展。

收运

非运维人员不应触碰拦截油脂集中储油容器，不应随意处置拦截油脂，系统可对非计划重量减少发出警报，支持溯源。

不同批次的拦截油脂应分别收集和标识，收集过程中应避免二次污染。

宜采用AI运维系统，自动记录“采集量-分离量-暂存量-收运量”全链路数据。

宜采用AI运维系统自动规划收运路线。

转运容器外应贴有标签，注明油脂类型、收集日期和时间、收集批次号、质量状态等信息。并采用纸质台账和电子台账双向保障，实现“产生-转运-处置”全链条追溯。

储存

应设置专用的油脂储存区域，储存区域应远离火源和高温环境，保持清洁、干燥、通风良好。

储存管理：

不同批次的除杂油应分区存放，避免混淆，建立储存台账，记录出入库情况，定期检测储存油脂的质；

储存期间应监控油脂酸值变化（暂存前后酸值差值≤0.2 mg KOH/g）。

建立纸质与电子双重台账，分别对废油脂集中存储、交收全流程行为全程记录归档，确保处置过程规范合规、全程可追溯。

应急管理

应急预案

应制定拦截油脂回收管理应急预案，包括各回收环节可能出现的设备故障、油脂泄漏、人员伤害、环境污染等应急处置措施。预案应覆盖拦截、析油分离、暂存、收运、储存全流程。

应急处置

拦截环节应急处置：

收集装置故障：立即停机检查，启用备用收集设备；

收集管路堵塞：清理堵塞物，检查烟罩导流结构、导油管路等；

油脂溢出：立即关闭相关阀门，用吸油棉清理溢出物。

析油分离环节应急处置：

除杂设备故障：立即停机，转为手动除杂模式；

分离效果不达标：检查设备参数设置，调整分离时间和温度；

异常气味产生：加强通风，检查油脂品质。

拦截油脂储存环节应急处置：

储存容器泄漏：立即关闭进油阀，用吸油棉清理泄漏油脂，更换破损容器；

油脂品质异常：立即隔离异常批次，进行品质检测，不合格品按危废处置。

拦截油脂运输环节应急处置：

运输过程泄漏：立即停车，设置警示标志，用吸油棉清理泄漏物，通知环保部门；

运输车辆故障：联系备用车辆，确保油脂安全转运。

应急联系：建立应急联系机制，确保在紧急情况下能及时联系相关部门和专业处置单位。应急联系人员应24 h保持通讯畅通。

环境保护要求

按GB/T 40133的规定执行。

记录管理

记录要求

应建立AI电子数据库台账或人工台账，覆盖“拦截、析油分离、暂存、收运、储存”全流程，记录应真实、准确、完整，记录应妥善保管，便于查阅。实现“产生-转运-处置”全链条追溯。

记录保存

各类记录应至少保存3年，重要记录应制作备份，记录保存应采取防火、防潮、防虫等措施。

运维机构每月5日前将上月回收数据（含各环节产量、去向）上传至当地监管平台。

建立电子化记录系统，实现数据的实时录入、查询和统计分析。