团体标准《生物质锅炉清洁燃烧评价指标体系》（征求意见稿）编制说明

一、任务来源、起草单位、主要起草人

根据《广西标准化协会关于下达2024年第二十一批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2024〕162号）文件精神，由中国环境科学研究院提出，中国环境科学研究院、清华大学、生态环境部华南环境科学研究所、福建龙净环保股份有限公司、浙江大学、中国科学院过程工程研究所、邯郸市环境监测中心等单位共同起草的团体标准《生物质锅炉清洁燃烧评价指标体系》（项目编号：2024-2101）已获批立项。

在“双碳”战略背景下，生物质锅炉作为工业和民用领域可再生能源利用的重要装备，其清洁燃烧水平直接关系到减污降碳协同成效。广西地区生物质资源丰富，生物质锅炉保有量大、类型多样，燃料来源复杂、炉型与运行工况差异显著，燃烧端效率、污染物生成特征及温室气体排放水平受前端工艺与装备条件影响尤为突出。现有管理与评价方式以排放结果为主，难以系统反映燃烧过程和工程运行对清洁燃烧水平的决定性影响，因此亟需构建以燃烧过程和运行性能为核心、兼顾污染物与温室气体控制的生物质锅炉清洁燃烧评价指标体系，为区域治理和技术提升提供科学依据。

为支撑上述评价体系的科学构建与方法学合理性，中国环境科学研究院参与了国家重点研发计划“大气与土壤、地下水污染综合治理”专项“工业锅炉烟气多污染物低能耗高效协同治理技术及装备”（2022YFC3701605）项目，承担课题5“工业锅炉烟气多污染物协同治理技术评估及管控体系研究”的研究任务，为本标准的制定提供了研究支持。本标准是在上述研究成果基础上，结合广西省域生物质锅炉实际运行特征形成的技术成果之一。

在上述研究基础上，为进一步发挥标准对工程实践和管理决策的支撑作用，本标准立足广西、面向全国，构建具有可推广性的生物质锅炉清洁燃烧评价指标体系，为推动生物质锅炉源头减排、提升能源利用效率、支撑“双碳”目标实现提供技术支撑和评价依据。

为保障本标准制定工作的科学性、代表性和可实施性，本标准的承担单位为中国环境科学研究院，参加单位为中国科学院过程工程研究所、福建龙净环保股份有限公司、清华大学、生态环境部华南环境科学研究所、浙江大学和邯郸市环境监控中心。为高质量编制团体标准《生物质锅炉清洁燃烧评价指标体系》，由起草单位成立标准编制工作组并进行如下分工：

| 姓 名 | 职称/职位 | 工作单位 | 主要负责工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邓双 | 研究员 | 中国环境科学研究院 | 统筹主持标准编制工作 |
| 王华生 | 博士后 | 中国科学院过程工程研究所 | 参与标准编制工作，组织人员进行标准发布后的宣贯培训。 |
| 甘昭旺 | 研究助理 | 中国科学院过程工程研究所 | 参与标准文本及编制说明编写，质量控制。 |
| 王建春 | 教授级高级工程师 | 福建龙净环保股份 有限公司 | 参与标准文本及编制说明编写；参与开展标准征求意见会。 |
| 陈雄波 | 研究员 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 参与标准文本及编制说明编写；参与开展标准征求意见会。 |
| 杨霞 | 研究实习员 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 参与开展标准征求意见会；不断对地方标准提出修正意见。 |
| 陈建军 | 副研究员 | 清华大学 | 参与标准文本及编制说明编写；参与开展标准征求意见会。 |
| 王海强 | 教授 | 浙江大学 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 刘越 | 教授 | 浙江大学 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 张建星 | 高级工程师 | 邯郸市环境监控中心 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 陈阁香 | 工程师 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 郭志航 | 高级工程师 | 福建龙净环保股份 有限公司 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 米金星 | 博士后 | 清华大学 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 李松庚 | 研究员 | 中国科学院过程工程研究所 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |

二、制定标准的必要性和意义

1、编制背景

生物质能是一种清洁可再生能源，几乎不含硫、含氮量低，所排放CO2属生物圈碳循环的闭合过程，因此具有CO2近零排放的优点。生物质能的最早利用可追溯至钻木取火，而在现代能源结构中，随着“双碳”战略目标的提出，生物质能作为重要的可再生能源，在供热、发电、工业窑炉替代燃料等领域得到广泛推广。

然而，当前生物质锅炉在燃料复杂性、燃烧稳定性以及污染物排放控制方面仍存在较大差异，行业缺乏统一、系统、可量化的清洁燃烧评价标准。一方面，不同地区使用的秸秆、林木废弃物、农业副产物等燃料组分差异显著，导致锅炉燃烧效率和污染排放水平波动较大；另一方面，现行国家与行业标准多聚焦于单项排放指标或设备性能，对燃料适配性、燃烧组织、效率与排放协同控制等缺少统一评价体系。

近年来，国家陆续出台多项法律法规和政策文件，推动锅炉行业的节能减排与绿色发展，包括但不限于：《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国节约能源法》、《锅炉大气污染物排放标准》（GB/T 13271-2014）、《“十四五”可再生能源发展规划》《“十四五”全国清洁生产推进方案》等。这些法规从污染物排放控制、能源利用效率提升以及可再生能源推广应用等方面，对生物质锅炉的设计、运行及排放管理提出了明确要求。

在上述法律法规和政策框架下，本标准延续了《生物质锅炉技术规范》（GB/T 44906-2024）、《生物质锅炉质量性能评价技术准则》（GB/T 44907-2024）所提倡的“生物质锅炉技术创新，提升生物质锅炉的安全、节能与环保运行水平”的基本理念，界定了生物质锅炉清洁燃烧评价指标体系及的术语和定义，规定了生物质锅炉清洁燃烧评价的指标体系、评价方法、数据采集等方面的要求，旨在符合法定排放标准和能效要求的基础上，构建更加系统、可量化、可推广的行业评价体系。

2、行业在国内的发展情况

在全球能源结构转型和“双碳”目标背景下，生物质能源作为重要的可再生能源形式，在我国能源体系中的地位不断提升。生物质锅炉作为生物质能源在工业和供热领域实现规模化利用的核心装备，其清洁燃烧水平直接关系到生物质能源“减污降碳协同”效益的实现。

国家层面围绕能源结构转型、大气污染防治和绿色制造等战略，持续推进锅炉行业的规范化管理与技术标准体系建设。《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》提出完善锅炉节能、燃烧控制与排放标准体系，明确制定生物质锅炉关键技术标准和排放控制要求，为行业规范和清洁运行奠定基础。国家标准《生物质锅炉技术规范》（GB/T 44906-2024）从术语定义、工艺参数、设计与性能要求等方面规范生物质锅炉技术，为燃烧过程性能评价指标的建立提供了技术依据。此外，《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）、《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）以及地方性生物质锅炉大气污染物排放标准（如吉林省和湖北省）共同构成了对锅炉污染物控制的制度框架，这些规范在污染物排放控制等维度上与清洁燃烧评价指标体系的设计直接相关。生态环境部在排污许可制度等监管制度下对锅炉运行全过程监督管理，为锅炉清洁燃烧绩效的监测、评价与监管提供了政策和制度支持。

从行业应用结构看，我国生物质锅炉呈现出覆盖行业范围广、企业数量多、单体规模偏小、区域分布相对分散的典型特征。根据2024年全国排污许可证基本信息统计数据，全国生物质锅炉数量超过1.9万台，额定出力合计超过11.4万蒸吨/小时。主要分布在板材制造、食品及饲料加工、热力供应、牲畜屠宰、酒制造、纸加工、米面加工、制糖业和淀粉加工等轻型工业领域（见图1）。其中，排名前20位行业覆盖企业数量约1.26万家，额定出力合计8.1万蒸吨/小时，占全国总量的71.05％。

图1 2024年全国生物质锅炉使用行业数量分布

空间分布上，我国生物质锅炉主要集中于广西、广东、江苏以及东北地区（黑龙江、吉林和辽宁）、云南、湖南和江西等省份（见图2）。其中，广西、广东和云南等南方省份森林植被覆盖率较高、生物质资源禀赋较为丰富，同时气候条件适宜农作物多年生长，农业剩余物产量较大；此外，广西作为我国重要的甘蔗制糖基地，制糖过程中产生的蔗髓等副产物为生物质锅炉提供了稳定的燃料来源。

东北地区是我国重要的商品粮生产基地，耕地面积广阔，玉米、水稻和大豆等粮食作物产量高，由此产生的农作物秸秆资源规模庞大；同时，东北地区林业资源丰富，林木采伐及加工过程中产生的枝条、树皮和加工剩余物等，为生物质锅炉提供了充足而稳定的燃料来源。相比之下，江苏省除具备一定规模的农作物秸秆资源外，还受产业结构中用能需求较高、集中供热和工业用热规模较大，以及地方环保政策支持力度较强等因素影响，生物质锅炉应用规模亦较为突出。

图2 我国生物质锅炉的空间分布（按数量）

由生物质锅炉额定出力的空间分布特征（见图3）可见，各地区锅炉额定出力与锅炉数量的空间分布总体上保持一致。额定出力位居前列的省份主要包括广西、广东、山东、江苏、黑龙江和吉林。其中，广西不仅生物质锅炉数量最多，而且单台锅炉平均额定出力水平较高，使其生物质锅炉总额定出力位居全国首位。相比之下，山东与江苏在生物质锅炉数量方面存在较大差异：山东锅炉数量相对较少，但单台锅炉额定出力偏高；江苏则以中小型生物质锅炉为主，锅炉数量较多。上述差异使得两省在生物质锅炉总额定出力规模上处于相近水平。

图3 我国生物质锅炉的空间分布（按额定出力）

在上述全国应用格局下，广西壮族自治区在生物质锅炉数量规模、行业覆盖和区域集聚程度等方面具有较强代表性。广西壮族自治区生物质锅炉数量达2359台，全国占比为12.30%，生物质额定出力为20397蒸吨/小时，占全国12.11%。在全国31个省、市和自治区中（不包含港澳台），广西生物质锅炉数量最多，额定出力规模最大。由区内空间分布（图4）可见，贵港、南宁和桂林三市生物质锅炉数量位居前列，崇左、钦州、河池、来宾、柳州和梧州等地生物质锅炉数量亦均保持在120台以上。

图4 广西壮族自治区生物质锅炉空间分布（按数量）

进一步对广西壮族自治区生物质锅炉在不同行业中的分布特征进行统计分析。结果表明（见图5），广西生物质锅炉主要集中分布于制糖业、胶合板制造、食品加工、缫丝加工、纸制品加工和中成药加工等行业，这些行业合计占据了区内生物质锅炉的主要装机规模和额定出力水平。相比之下，其余近30个行业合计生物质锅炉数量约600余台，但总额定出力不足3000蒸吨/小时，单体规模普遍偏小。

图5 广西壮族自治区生物质锅炉应用行业分布

进一步对广西壮族自治区单台生物质锅炉的额定出力结构进行统计分析（见图6），发现区内生物质锅炉以小容量机组为主，额定出力在10蒸吨/小时及以下的锅炉数量接近2000台，占生物质锅炉总量的约85%；但该类锅炉合计额定出力不足6000蒸吨/小时，单台锅炉平均额定出力在3蒸吨/小时以下，整体呈现“数量多、单体规模小”的应用特征。

相比之下，额定出力大于65蒸吨/小时的生物质锅炉数量占比虽较低，但其合计额定出力超过8000蒸吨/小时，对全区生物质锅炉装机规模贡献显著，且全部集中应用于制糖工业。

图6 广西壮族自治区生物质锅炉额定出力分布

从装备构成和技术路径看，我国生物质锅炉既包括专用生物质成型燃料锅炉，也包括由燃煤锅炉改造而成的生物质锅炉，不同类型锅炉在炉型结构、燃烧方式以及自动化控制水平等方面差异显著。以广西地区21家生物质锅炉企业的实地调研结果为例，锅炉额定容量主要集中在2～40蒸吨/小时之间，平均容量为10.85蒸吨/小时，其中15蒸吨/小时以下的中小型锅炉占比较高；同时，燃料日用量差异范围为1.3～240蒸吨/小时，平均为39.61蒸吨/小时，反映出不同锅炉在规模水平和运行强度方面存在明显差异，具体情况见表1。

调研结果表明，部分企业在燃料品质控制、运行管理制度和自动化控制水平等方面已具备一定基础，能够通过规范给料、配风和负荷调节实现相对稳定运行；但仍有相当数量的中小企业以人工经验操作为主，对燃烧工况的精细化调控能力有限。

表1 编制组实测的生物质锅炉基本信息

| 序号 | 锅炉类型 | 锅炉容量 (t/h) | 燃料使用量 (t/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-HT | 生物质成型燃料锅炉 | 40 | 240 |
| 2-WSM | 燃煤锅炉改造的生物质锅炉 | 2 | 1.5 |
| 3-HX | 生物质成型燃料锅炉 | 8 | 1.3 |
| 4-JH | 燃煤锅炉改造的生物质锅炉 | 10 | 23 |
| 5-HL1 | 燃煤锅炉改造的生物质锅炉 | 15 | 45 |
| 5-HL2 | 燃煤锅炉改造的生物质锅炉 | 15 | 45 |
| 6-DH | 生物质成型燃料锅炉 | 8 | 10 |
| 7-FS | 生物质成型燃料锅炉 | 12 | 20 |
| 8-LB | 生物质成型燃料锅炉 | 15 | 80 |
| 9-BKL | 生物质半气化炉 | 6 | 3.5 |
| 10-WL | 生物质成型燃料锅炉 | 6 | 13 |
| 11-SL | 生物质成型燃料锅炉 | 6 | 6 |
| 12-BR | 生物质成型燃料锅炉 | 4 | 3 |
| 13-YC | 燃油锅炉改造为生物质半气化炉 | 6 | 6.5 |
| 14-XL | 生物质成型燃料锅炉 | 15 | 12 |
| 15-ZJ | 生物质成型燃料锅炉 | 10 | 72 |
| 16-BT | 生物质成型燃料锅炉 | 15 | 72 |
| 17-HDB | 链条炉改造的生物质锅炉 | 6 | 14.4 |
| 18-FG | 生物质气化炉 | 8 | 48 |
| 19-HY | 生物质气化炉 | 10 | 76 |
| 20-DY | 生物质成型燃料锅炉 | 75 | 1295 |
| 21-GM | 生物质成型燃料锅炉 | 180 | 1600 |

就生物质锅炉工艺而言，与仅包含燃烧与换热单元、未系统配置燃料预处理和烟气处理环节的小容量锅炉装置相比，不小于10蒸吨/小时的锅炉，其系统配置相对完整，工程过程一般包括“燃料侧预处理与供给—炉内燃烧与换热—烟气净化与灰渣处置—运行控制与监测”等环节，典型工艺如图7所示，具体工艺路线主要受炉型、燃料物性及排放控制要求影响。燃料侧通常设置燃料接收与计量、储存、破碎筛分与除杂、均质及输送给料等单元，用于控制燃料粒度、含水率及杂质波动，保证给料过程连续稳定，从而维持炉内运行工况的稳定性。燃烧与换热侧以直接燃烧锅炉为主，常见炉型包括炉排锅炉和流化床锅炉，不同炉型在燃料适应性、燃尽方式和负荷调节特性方面存在差异，对过量空气系数、炉膛温度分布及未燃尽损失等运行指标产生影响。在烟囱处配备烟气在线监测装置，对主要污染物和运行参数实施连续监测。

图7 生物质锅炉典型工艺流程示意图

企业对污染物控制技术路线的选择，在很大程度上受锅炉燃烧过程初始排放特征以及国家和地方污染物排放限值要求的共同约束。根据《生物质锅炉技术规范》（GB/T 44906—2024），针对不同燃烧方式的生物质锅炉，规定了其在额定工况条件下颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等污染物的初始排放浓度限值，为锅炉燃烧系统设计和污染物控制工艺配置提供了技术依据，相关限值见表2。

表2 锅炉额定工况下大气污染物初始排放浓度限值

| 锅炉分类 | 污染物初始排放浓度限值a/（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 二氧化硫b SO2 | 氮氧化物c NOx |
| 层燃炉 | -d | 300 | 400 |
| 流化床锅炉 室燃锅炉 | - | 300 | 200 |
| a 污染物基准氧含量要求： a) 蒸汽锅炉：按额定蒸发量不大于65t/h，按9%；额定蒸发量大于65t/h，按6%； b) 热水锅炉和有机热载体：按9%。 b 燃料干燥基硫含量不大于0.1%时的限值。 c 燃料收到基氮不大于0.5%时的限值。 d 表明标准中未规定。 |  |  |  |

从大气排放监管角度看，现行生物质锅炉排放管理主要依据《工业锅炉污染物排放标准》（GB 13271—2014）实施。该标准在适用范围中明确，生物质锅炉参照燃煤锅炉的排放控制要求执行，并对在用和2014年7月1日之后新建锅炉的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和汞及其化合物大气排放浓度限值作出规定，同时在部分地区设置更为严格的特别排放限值（见表3）。在此基础上，部分地区结合区域环境承载能力和污染防治需求，进一步制定了适用于生物质锅炉的地方排放标准，对相关污染物排放实施更严格的控制。

表3 生物质锅炉大气污染物排放执行标准

单位为毫克每立方米

| 区域 | 标准号 | 说明 | 颗粒物 | SO2 | NOx | CO | 汞及其化合物 | 氨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家 | GB13271-2014 | 在用 | 80 | 400 | 400 | -a | 0.05 | - |
|  |  | 新建 （2014年7月1日后） | 50 | 300 | 300 | - | 0.05 | - |
|  |  | 特定区域b | 30 | 200 | 200 | - | 0.05 | - |
| 上海市 | DB31/387-2018 | 在用和新建 | 20 | 20 | 150 | 100 | - | - |
| 天津市c | DB12/765-2018 | 在用和新建 | 20 | 30 | 150 | 200 | 0.05 | - |
| 河南省 | DB41/2089-2021 | 在用和新建 | 10 | 35 | 50 | - | - | 8d |
| 广东省e | DB44/765-2019 | 在用和新建 | 20 | 35 | 150 | 200 | - | - |
|  |  | 特别地区 | 10 |  | 50 |  |  |  |
| 陕西省 | DB61/1226-2018 | 城市建成区 | 10 | 20 | 100 | - | - | - |
|  |  | 其他地区 | 20 | 35 | 150 |  |  |  |
| 江苏省 | DB32/4385-2022 | 城市建成区 | 10 | 35 | 50 | - | 0.03 | 8/2.28/3.8/3f |
|  |  | 其他区域 | 20 | 50 | 150 |  |  |  |
| 浙江省 | DB33/1415-2025 | 城市建成区 | 10 | 35 | 50 | - | - | - |
|  |  | 其他区域 | 20 | 50 | 150 |  |  | 8d |
| 海南省 | DB46/ 622-2024 | 在用 | 10 | 35 | 150 | - | 0.03 | - |
|  |  | 新建 |  |  | 50 |  |  |  |
| 吉林省 | DB22/T 2581-2016 | 在用/新建 | 30 | 50 | 250 | - | - | - |
| 湖北省 | DB42/T 1906-2022 | 重点地区 | 20 | 40 | 150 | - | - | - |
|  |  | 其他地区 | 30 | 80 | 200 | - | - | - |
| 上述大气污染物排放浓度均按基准氧含量 9% 进行折算。 a “-”表示标准中未规定。 b 由国务院环境保护主管部门或省级人民征服规定 c 适用于天津市行政区域内生物质成型燃料锅炉，散料直接燃烧执行。 d 适用于使用氨水、尿素作为还原剂，去除烟气中二氧化硫、氮氧化物的情形。 e 适用于65t/h及以下的蒸汽、热水机有机热载体锅炉，包含层燃炉。 f 分别为适用于SNCR脱硝/SCR及新建SNCR-SCR脱硝/在用SNCR-SCR脱硝/氨法脱硫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

在不同地区排放限值要求下，当前绝大多数运行生物质锅炉企业的烟气污染控制重点主要集中在颗粒物和氮氧化物。一方面，生物质燃料中硫含量普遍较低，且富含碱金属成分，燃烧过程中生成的二氧化硫浓度相对较低，部分酸性气体可在炉内或飞灰中被中和吸附；另一方面，在缺乏有效控制措施的情况下，氮氧化物和颗粒物排放水平易超过相关排放限值，仍是生物质锅炉运行过程中需要重点管控的主要污染物。因此，生物质锅炉的污染防治设施配置以除尘和脱硝系统为主。

就颗粒物控制而言，其生成量与生物质燃料的灰分含量密切相关。常见生物质燃料中，木本生物质灰分一般为0.5%～3%，草本秸秆灰分含量多为3%～10%，而稻壳、甘蔗渣等燃料的灰分含量可高达10%～20%。不同燃料燃烧后产生的飞灰量差异显著，导致生物质锅炉在不同应用场景下对除尘技术的适配性存在明显差异。

同时，生物质燃料中碱金属含量较高，其燃烧后形成的飞灰颗粒粒径普遍小于燃煤飞灰，且硅、铝等成分含量较低，颗粒荷电性能较差，静电除尘效率相对受限；叠加生物质锅炉整体生产负荷和烟气量低于燃煤锅炉等特点，在综合考虑除尘效率、运行稳定性和经济性的基础上，袋式除尘技术更适用于生物质锅炉工程应用。

根据不完全统计结果（见图8），当前生物质锅炉颗粒物控制技术以袋式除尘为主，其次为静电除尘器，部分企业采用袋式除尘与其他技术相结合的多技术协同治理方式。在全国范围内，单独采用袋式除尘技术的比例约为41.9%，多技术组合应用比例超过80%，而单独采用静电除尘技术的比例为9.9%。相比之下，广西壮族自治区袋式除尘与静电除尘技术的应用比例较为接近，均为38.4%，多技术组合应用比例约为23%。

| （a）全国 | （b）广西壮族自治区 |
| --- | --- |

图8 生物质锅炉颗粒物控制技术分布（按安装台数）

生物质锅炉氮氧化物（NOx）控制技术的应用情况如图9所示。全国范围内，生物质锅炉以源头控制措施为主，其中约50.8%的锅炉采用低氮燃烧技术，其次为选择性非催化还原（SNCR）技术；在排放要求较为严格的地区，约9.3%的锅炉采用SNCR与选择性催化还原（SCR）相结合的脱硝技术路线。总体来看，生物质锅炉在NOx控制方面仍以低成本、低复杂度技术为主，深度脱硝技术的应用比例相对较低。就广西壮族自治区的统计结果而言，NOx控制技术配置特征更为明显：低氮燃烧技术的应用比例超过80%，SNCR技术的应用比例接近13%，而SCR及SCR+SNCR等深度脱硝技术的应用比例不足4%。

| （a）全国 | （b）广西壮族自治区 |
| --- | --- |

图9 生物质锅炉NOx控制技术分布（按安装台数）

据相关文献及编制组调研结果表明，生物质锅炉在部分运行工况下，即使污染物排放指标能够满足现行限值要求，其燃烧效率仍可能偏低，结渣和受热面腐蚀风险较高，生物质能源的清洁、高效利用水平仍存在较大提升空间。上述问题难以仅通过单一排放结果加以识别，更有必要从燃烧过程控制和运行性能角度开展系统分析与评价。

综合来看，现行国家政策、标准和监管体系已从装备规范、运行管理和污染物排放控制等方面对生物质锅炉提出了较为明确的要求，为行业规范化发展提供了基础支撑。然而，相关管理与评价仍以合规性要求和结果性指标为主，对生物质锅炉在燃烧过程控制能力、运行性能差异及清洁利用水平等方面的刻画相对不足。鉴于我国生物质锅炉行业具有规模大、类型多、应用场景复杂以及燃料性质波动显著等特点，单纯依赖排放结果已难以支撑分类型管理、技术改进和政策精准施策的实际需求。

因此，有必要在现有标准体系基础上，构建以燃烧过程和运行性能为核心，兼顾污染物协同控制与低碳运行要求的清洁燃烧评价指标体系，对生物质锅炉清洁燃烧水平进行统一、可比和分级评价，为推动生物质锅炉行业高效、清洁和低碳发展提供技术支撑。

3、行业在其他国家和地区发展情况

作为全球能源转型的重要组成部分，生物质锅炉在欧洲、北美及亚太地区得到广泛应用。国际实践表明，各国在推进生物质锅炉利用过程中，逐步由侧重燃料适应性或单一排放控制，转向对燃烧过程效率、运行稳定性和环境绩效的综合评价与管理，为构建清洁燃烧评价体系提供了重要借鉴。

在欧洲，以丹麦为代表，丹麦能源署发布的生物质能分析报告提出了针对固体生物质燃料的生命周期影响分析和排放核算要求，将燃料可持续性、碳排放绩效与能源利用效率纳入统一评价框架。在企业实践层面，Steeper Energy 在丹麦开展的清洁能源技术研发与示范项目，体现了绿色低碳技术与政策支持协同推进的发展模式；Komptech 提供的生物质燃料预处理解决方案，通过提升燃料粒级均一性和可控性，为燃烧过程稳定性和效率评价提供了工程基础。

此外，Helsingør 生物质热电联产电厂在严格排放约束和城市运行条件下，通过优化燃烧方式、强化运行管理并引入高水平自动化，实现了稳定、高效运行，其运行管理重点已由单纯排放达标转向燃烧过程和综合运行绩效的系统衡量。

在北美地区，生物质锅炉清洁燃烧管理呈现出由“排放达标管理”向“燃烧过程与运行绩效综合评价”强化的趋势。美国联邦层面由美国环境保护署（U.S. EPA）牵头，对工业、商业与非工业机构锅炉（包含生物质锅炉）实施《工业、商业、非工业机构锅炉与工艺加热器危险空气污染物国家排放标准》（Boiler MACT），在法规中除设置排放限值外，还引入锅炉调优等工作实践要求，通过对燃烧空气—燃料配比和运行状态的持续校核，将燃烧过程可控性纳入合规管理。

在技术与工程层面，U.S. EPA发布的《生物质热电联产技术目录》（Biomass Combined Heat and Power Catalog of Technologies）等技术目录文件，对生物质热电联产系统的能量转化效率、系统集成和环境效益进行系统性总结，明确指出通过提升整体能效可同步降低温室气体排放，为清洁燃烧评价从单一排放结果拓展至能效与减碳绩效提供了公共参考。在示范实践方面，不列颠哥伦比亚大学（UBC）建设运行的生物质能源示范设施，以城市木质废弃物为燃料，为校园供热并支撑减排目标，其运行评价同时关注供热贡献、能效水平和温室气体减排效果。

在亚太地区，日本与韩国在生物质锅炉与热电联产的发展路径上虽存在差异，但其政策与工程实践均体现出以绩效评价为导向的管理特征。

在日本，生物质锅炉清洁燃烧评价由日本环境省和日本经济产业省分别从排放监管和能源政策层面协同推进。日本在固定源管理中对锅炉实施颗粒物和NOx等污染物排放标准，并通过法规体系明确监测与监管要求，使排放绩效成为清洁燃烧评价的重要基础。同时，在固定价格收购制度（FIT）向溢价补贴制度（FIP）转型过程中，同步完善配套的合规评价框架，分阶段引入温室气体排放核算与燃料可持续性要求，将生命周期低碳绩效、燃料来源可追溯性与机组运行表现等要素纳入项目认定、补贴审核与运行评价体系。

在韩国，生物质能源曾在产业通商资源部（MOTIE）主导的可再生能源政策体系下，通过可再生能源证书（REC）制度获得激励，推动了以生物质锅炉为核心的发电与供热项目发展。随着对碳排放和燃料可持续性问题关注度的提高，韩国政府近年对相关支持政策进行了调整，逐步强化对燃烧排放、温室气体绩效和燃料来源的综合评价要求。同时，韩国实施的排放交易体系（K-ETS）将能源行业燃烧设施纳入温室气体监测、报告与核算框架，使燃烧效率和排放强度成为运行评价的重要依据。

总体来看，欧洲、北美及日韩等国家和地区在生物质锅炉领域的实践表明，清洁燃烧评价正由“是否达标”向“燃烧过程—运行性能—环境绩效”的多维度综合评价发展。上述国际经验为构建以燃烧过程和运行性能为核心、兼顾污染物与温室气体控制的清洁燃烧评价体系提供了重要参考。

4、国家及生态环境主管部门的相关要求

在“双碳”目标和能源结构转型背景下，国家层面围绕锅炉绿色低碳发展和大气污染防治，逐步建立了涵盖能源利用、污染物排放和运行管理的政策与监管体系。生物质锅炉作为清洁供热和工业用能的重要装备，被纳入相关能源和生态环境管理框架，对其清洁、高效和规范运行提出了明确的制度性要求。

从监管制度看，生态环境主管部门通过排放标准和排污许可制度，对生物质锅炉实施以污染物排放控制为核心的全过程监管，并配套发布锅炉运行规程、烟气净化技术规范及清洁生产评价相关文件，对燃烧控制、运行管理和污染治理设施运行提出了具体要求，其主要内容汇总见表4。

总体来看，国家及生态环境主管部门已从政策引导、标准约束和监管制度等层面，明确了生物质锅炉在排放控制、运行管理和节能环保方面的基本要求。但现有政策和技术规范多侧重合规性约束和单项指标控制，尚缺乏将上述要求转化为统一、可比、可用于评价和改进的综合技术工具。在此基础上，制定《生物质锅炉清洁燃烧评价指标体系》，有助于将国家和生态环境主管部门提出的管理要求细化为可操作的评价指标和方法，为监管实施、运行评估和技术提升提供支撑，并为后续生物质锅炉清洁化水平的分级管理和持续改进提供技术依据。

表4 生物质锅炉相关政策文件及国家技术要求

| 日期 | 文件名称（文号） | 发布部门 | 相关的主要要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-12-06 | 关于印发促进生物质能供热发展指导意见的通知 发改能源〔2017〕2123号 | 国家发改委、 能源局 | 明确生物质锅炉供热、热电联产作为清洁供热重要方式，强调因地制宜、提升效率。 |
| 2018-07-03 | 国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知 国发〔2018〕22号 | 国务院 | 提出锅炉综合整治、推进清洁能源替代；在具备资源条件地区鼓励发展县域生物质热电联产、生物质成型燃料锅炉等。 |
| 2021-12-29 | “十四五”全国清洁生产推行方案 发改环资〔2021〕1524号 | 国家发改委、生态环境部、工信部等十部门 | 加快推进燃料清洁替代，提升锅炉用能清洁化和效率水平，推动多污染物协同减排。 |
| 2023-12-19 | 关于印发《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》的通知 发改环资〔2023〕1638号 | 国家发改委、市场监督管理总局、工信部等五部门 | 推进燃煤锅炉掺烧农林废弃物等耦合生物质燃烧技术改造，完善生物质锅炉环保设施配置要求，加快健全生物质锅炉及成型燃料相关标准体系，强化燃烧控制、能效与排放管理，并推动与国际标准衔接。 |
| 2014-05-16 | 锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014 | 生态环境部 | 明确生物质锅炉烟尘、SO2、NOx等排放限值与监测要求。 |
| 2024-10-26 | 生物质锅炉技术规范 GB/T 44906-2024 | 市场监督管理总局、国家标准委 | 规范生物质锅炉设计、制造、系统配置及运行维护等技术要求，明确燃料适应性和性能控制要求。 |
| 2024-10-26 | 生物质锅炉质量性能评价技术准则 GB/T 44907-2024 | 市场监督管理总局、国家标准委 | 规定生物质锅炉生产端质量性能评价指标与方法，支撑产品性能评价。 |

三、主要起草过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《生物质锅炉清洁燃烧评价指标体系》项目任务下达后，中国环境科学研究院成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由中国环境科学研究院、清华大学、生态环境部华南环境科学研究所、福建龙净环保股份有限公司、浙江大学、中国科学院过程工程研究所、邯郸市环境监测中心、广西大学等单位负责人组成的标准编制工作组完成。

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关生物质锅炉清洁燃烧评价指标的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对生物质锅炉清洁燃烧评价指标的研究情况。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责团体标准《生物质锅炉清洁燃烧评价指标体系》发布后，组织相关医疗单位开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对生物质锅炉清洁燃烧评价指标进行规范化操作，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关生物质锅炉清洁燃烧评价指标相关文献资料。主要有：

GB 13271-2014  锅炉大气污染物排放标准

GB 17167-2025  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 23331-2020  能源管理体系  要求及使用指南

GB/T 24001-2016  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 24789-2022  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 43329-2023  清洁生产评价指标体系编制通则

GB/T 44906-2025  生物质锅炉技术规范

GB/T 44907-2025  生物质锅炉质量性能评价技术准则

GB/T 45001-2020  职业健康安全管理体系  要求及使用指南

HJ 75-2017  固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范

NB/T 34024-2015  生物质成型燃料质量分级

NB∕T 34063-2018  生物质锅炉供热成型燃料术语

NB∕T 42030-2014  生物质循环流化床锅炉技术条件

NB∕T 47062-2017  生物质成型燃料锅炉

DB11/T 2164—2023  清洁生产评价指标体系  生活垃圾焚烧业

（三）研讨确定标准特色、创新点和主要内容

1、特色与创新点

（1）构建了以燃烧过程、运行性能和环保效能为核心的全过程清洁燃烧综合评价体系。本标准从燃料侧预处理、炉内燃烧、烟气净化到固体废弃物处置与资源化，全面覆盖了生物质锅炉的运行阶段，提供了系统的清洁燃烧水平评价方法。

（2）确立了生物质锅炉清洁燃烧评价体系一级、二级指标、指标权重和基准值。通过明确各项评价指标，并为其设置权重和基准值，确保评价结果具有科学性、可操作性和可比性，为锅炉运行管理和技术改造提供了可靠依据。

（3）建立了生物质锅炉清洁燃烧评价方法和计算模型。本标准通过构建清洁燃烧等级判定与综合评价指标值的计算模型，提供了系统的评价方法，能够对生物质锅炉的清洁燃烧水平进行分级评价，推动燃烧效率和污染物排放控制水平的持续提升。

2、主要内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，2024年9月，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为术语和定义、评价指标体系表、评价方法、指标计算及数据来源。

（四）调研、形成草案

编制组开展本标准编制工作的关键节点如图10所示。编制工作基于前期在“污染物排放标准制定及实施方法学研究”、“重点工业源大气污染物排放标准评估与制修订关键技术方法体系研究”等国家环境保护公益专项，以及科技部“十三五”大气专项等省部级重大项目研究成果，广泛收集并分析了国内外相关资料，深入调研了多家工业企业的不同类型生物质锅炉。

编制组在研究生物质锅炉燃烧特性、排放控制技术装备和运行管理模式方面积累了扎实的研究基础。2022年10月，编制组启动了国家重点研发计划“工业锅炉烟气多污染物协同治理技术评估及管控体系研究”。通过查阅大量的国内外文献资料，系统总结了对生物质锅炉清洁燃烧评价指标的前期研究成果，并整理了立项项目建议书。2024年8月，团体标准《生物质锅炉清洁燃烧评价指标体系》获得立项。2024年8月9日，标准编制组在中国环科院召开标准启动会，讨论形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

自2024年9月起，编制组在承担“工业锅炉多污染物协同治理技术评估及管控体系研究”项目的同时，对生物质锅炉在不同净化过程中的非常规污染物形态转化规律以及与常规污染物的协同减排机制进行了系统研究。2024年11月，编制组完成了《生物质锅炉烟气多污染排放特征及低能耗高效协同治理技术经济评价报告》。同时，以南宁糖业、广西乐林林业、南宁香山制糖等21家企业为典型样本，覆盖制糖、板材、造纸、食品等生物质锅炉广泛应用行业，全面掌握了生物质锅炉的工程特征、运行状况与共性问题。这些调研结果为本标准中指标基准值设定、等级划分以及不同炉型差异化评价提供了数据支撑和工程参考。

在上述研究基础上，编制组进一步明确了本标准的基本定位：本标准的核心目标是为生物质锅炉提供一套全面的清洁燃烧评价体系，强调通过提高燃烧效率、优化能源利用、控制污染物排放等方式，推动生物质锅炉在运行阶段实现高效、清洁、环保的运行。

2025年8月～2025年12月，编制组基于前期调研采样数据，进行整体数据整理和分析。在此基础上，通过理清逻辑脉络，整合已有参考资料，并结合生物质锅炉清洁燃烧评价指标实际要求，按照简化、统一等原则，完成了团体标准《生物质锅炉清洁燃烧评价指标体系》（草案）的编制工作。

2026年1月～2026年2月，标准起草工作组再次召开标准讨论会，并实地前往广西柳锅锅炉制造有限公司、南宁金鼎锅炉制造有限公司等相关单位进行调研，并实际征求意见，通过收集反馈了大量意见，标准编制内部多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。进一步讨论完善标准草案，形成团体标准《生物质锅炉清洁燃烧评价指标体系》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

图10 标准研究过程时间节点

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

## （一）编制原则

### 1．实用性原则

以相关法律法规体系、工程理论与生物质特性研究为基础；明确生物质锅炉作为高风险特种设备的工程属性与生物质燃料成分波动性约束；强调评价体系的环境意义、工程意义和管理意义；提出我国生物质锅炉评价体系需把握的基本尺度，如政策要求、生物质不稳定性特征、企业责任、在线监测数据管理、技术装备选择、工程指标计算方法等，为构建全面、科学、可操作的清洁燃烧评价指标体系提供理论支撑与工程依据。

### 2．协调性原则

本文件编写过程中注意了与生物质锅炉清洁燃烧评价指标相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

### 3．规范性原则

本文件严格参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

### 4．前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内生物质锅炉清洁燃烧评价指标现实情况的同时，还考虑到了生物质锅炉清洁燃烧评价指标快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对生物质锅炉清洁燃烧评价指标的指导。

## （二）编制依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容参考相关标准文件并结合实践验证情况总结进行起草。

## （三）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

本编制工作组承诺本标准内容与各项指标不违反相关法律法规要求，且不低于国家强制性标准、推荐性国家标准和行业标准要求。

经查阅，目前未发现制定有《生物质锅炉清洁燃烧评价指标体系》的标准，与“生物质锅炉”、“清洁燃烧”、“清洁生产”、“评价指标体系”相关的标准有：

GB/T 44906—2024《生物质锅炉技术规范》规定了生物质锅炉在设计制造、结构与系统配置、材料与安全、性能与试验、检验与标志等方面的技术要求，适用于生物质锅炉产品设计、制造、安装和工程配套环节，是生物质锅炉产品和工程应用的基础性技术规范。本标准《生物质锅炉清洁燃烧评价指标体系》以运行阶段的生物质锅炉为评价对象，围绕燃料侧预处理与供给、炉内燃烧与换热、烟气净化与灰渣处置、运行控制与监测等清洁燃烧工作过程，构建评价指标体系、分级基准值及评价方法，用于反映和比较生物质锅炉在实际运行条件下的清洁燃烧水平。两者在适用阶段和技术侧重点上存在差异。本标准以生物质锅炉运行阶段为评价对象，用于企业运行绩效评价与管理改进；相关国家标准侧重于生物质锅炉产品及工程层面的技术规范要求。二者在对象边界上分别对应运行清洁燃烧水平评价与产品/工程技术规范要求，在指标体系构成、数据来源和评价方法等方面形成分工协同关系，不存在交叉重复。

GB/T 44907—2024《生物质锅炉质量性能评价技术准则》规定了生物质锅炉质量性能评价的基本原则、评价内容和评价程序，重点从锅炉产品质量和性能角度对其综合技术水平进行评价，适用于生物质锅炉质量性能的判定与管理。本标准《生物质锅炉清洁燃烧评价指标体系》以清洁燃烧和运行绩效为导向，在评价内容上相较 GB/T 44907 增加了燃料质量适应性、烟气净化装备配置、固体废弃物处置与资源化以及清洁燃烧运行管理等方面的指标，评价重点由产品性能拓展至运行阶段清洁燃烧水平。通过分级评价方法，对生物质锅炉清洁燃烧运行状态进行判定，可作为生物质锅炉质量性能评价之外，对运行阶段清洁燃烧水平进行补充评价的技术依据。

GB/T 43329—2023《清洁生产评价指标体系编制通则》规定了清洁生产评价指标体系的编制依据和要求、指标体系框架、指标选取及要求、综合评价指数计算方法、指标计算与数据采集等，适用于工业行业清洁生产评价指标体系的编制，农业、服务业等其他行业参照使用。本标准主要在该标准的基础上，针对生物质锅炉的清洁燃烧过程的指标和评价提出具体的要求，是该标准的拓展和延伸。

DB11/T 1857—2021《清洁生产评价指标体系  电力、热力生产和供应业》规定了电力、热力生产和供应业清洁生产评价指标体系、评价方法、指标计算与数据来源，适用于电力、热力生产和供应企业的清洁生产审核、评估和绩效评价。本标准主要针对生物质锅炉清洁燃烧工作过程的指标和评价提出要求，与该标准针对工业用电用煤的原材料和污染物类型不同，在指标和评价方法上均有差异。

综上所述，现行国家标准和行业标准中尚未制定针对生物质锅炉运行阶段清洁燃烧水平的专门评价指标体系。相关标准分别从锅炉产品技术规范、质量性能评价或清洁生产指标体系编制原则等角度提出要求，与本标准在评价对象、评价阶段及指标体系构成等方面均存在明显差异。本标准面向生物质锅炉运行阶段，聚焦清洁燃烧绩效评价，构建系统化、分级化的评价指标体系，可在现有标准体系基础上形成有效补充，填补生物质锅炉清洁燃烧评价领域的标准空白，为生物质锅炉运行管理优化、污染物控制水平提升和能源利用效率改进提供技术依据。

五、主要条款的说明

团体标准《生物质锅炉清洁燃烧评价指标体系》从生物质能源清洁高效利用和环境保护的角度出发，在系统梳理国内外生物质锅炉燃烧与污染控制技术发展情况的基础上，结合生物质锅炉燃烧机理、工程运行特征及行业应用现状，通过文献调研和工程调研制定形成。指标体系的构建参考了《生物质锅炉技术规范》（GB/T 44906-2024）、《生物质锅炉质量性能评价技术准则》（GB/T 44907-2024）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）和《清洁生产评价指标体系编制通则》（GB/T 43329-2023）等现行标准和技术规范，并吸收了生物质锅炉工程实践中成熟的燃烧控制与运行管理经验，旨在客观、真实地反映生物质锅炉清洁燃烧水平，为分级评价和持续改进提供技术依据。

生物质锅炉清洁燃烧定义：以生物质为燃料的锅炉，通过采用先进燃烧设备、配套烟气净化装置和规范运行管理，在提高燃料燃烧效率和能量利用率的同时，最大限度减少污染物生成和排放，实现环境保护与能源利用相协调的燃烧方式。

目标与责任：当前生物质锅炉项目多以企业主体投资建设并运营，或在政府相关主管部门引导和政策支持下，由企业主体承担建设和运行管理责任的模式开展，服务对象涵盖工业企业、园区及区域供热等多种应用场景。尽管建设和运行组织模式存在差异，其目标是一致的，均是在生物质锅炉清洁燃烧体系内，实现将预防为主的环境保护理念融入生物质燃料利用与热能供给过程，推动可再生能源高效利用与环境质量协同改善的可持续发展目标。

在现行法律法规和政策框架下，由具体承担生物质锅炉建设和运行管理的企业主体，基于生物质燃烧工程与环境工程理论，承担生物质锅炉工程建设与运行过程中燃料规范使用、稳定燃烧组织、污染物控制与减排、资源高效利用及能源供给保障等责任，并依法享有通过提供合规、清洁和可靠能源服务而取得合理经济回报的权利。

法律调节基础与工程理论基础：生物质锅炉清洁燃烧的法律调节基础是生态环境保护与可再生能源可持续利用，而不仅仅是能源替代或经济收益。

生物质锅炉清洁燃烧的法律调节关键在于政府相关主管部门通过环境保护、能源利用和大气污染防治等法律法规，对生物质燃料来源、锅炉运行及污染物排放行为进行规范和引导；法律调节的重要补充是社会公众和相关利益主体对生物质锅炉环境影响和运行行为的监督与参与。

生物质锅炉清洁燃烧的工程理论基础主要包括燃烧工程与热工学、固体生物质燃料特性与转化机理、污染物生成与控制理论，以及环境工程与运行管理等相关工程学科，为清洁燃烧评价指标体系的建立提供工程与理论支撑。

生物质锅炉清洁燃烧发展路线：生物质锅炉清洁燃烧的发展，是在长期工程实践积累、逐步完善的锅炉技术装备、不断强化的环境管理要求以及运行管理水平持续提升的支撑下，实现由“可运行”向“可持续运行”的转变过程。生物质锅炉清洁燃烧的发展路线，经历了从以满足供热需求为目标的基础燃烧利用阶段，逐步发展到以污染物达标排放为约束条件的环境约束燃烧阶段，并进一步向兼顾能源利用效率、资源消耗和减污降碳协同的综合约束燃烧阶段变化。

在早期应用阶段，生物质锅炉主要以实现燃料替代和热能供给为目标，关注重点集中于锅炉能否稳定运行和满足基本排放要求；随着环保要求不断提高，污染物排放控制成为生物质锅炉运行的重要约束条件，燃烧方式优化和烟气净化设施配置逐步成为工程建设和运行管理的基本要求。进一步发展阶段中，单纯依赖末端治理和排放达标已难以支撑生物质锅炉的长期稳定运行，燃烧过程控制、运行性能、能源与资源利用效率以及温室气体排放水平逐渐成为衡量生物质锅炉清洁燃烧水平的重要内容。

从环境约束燃烧向综合约束燃烧转变的标志，在于生物质锅炉运行目标由“达标运行”提升为“高效、低耗、低排放和高可靠性运行”，通过提高燃烧效率、降低辅助能源和原辅材料消耗、提升副产物综合利用水平，并结合供热、热电联产等方式，实现良好的环境绩效与经济可持续性。

团体标准《生物质锅炉清洁燃烧评价指标体系》正是在上述发展背景下提出，从生产工艺和装备、能源与资源消耗、综合利用率与可靠性、大气排放、固体废弃物产生与处置、温室气体排放、清洁燃烧管理等多个方面，对生物质锅炉清洁燃烧水平提出定量与定性的评价要求。指标体系中所设置的评价指标、基准值及相关管理要求，均来源于国内生物质锅炉工程建设和运行实践，并经实践验证具有可行性和有效性。通过实施本评价指标体系，旨在引导生物质锅炉运行主体持续提升燃烧控制和装备水平，降低资源与能源消耗，减少污染物和温室气体排放，完善运行管理体系，促进生物质锅炉行业的清洁化、规范化和可持续发展。

为确保生物质锅炉清洁燃烧评价工作的顺利进行，并保证评价结果的准确性和可操作性，参与清洁燃烧评价的企业主体需满足一系列基本要求：

（1）依法依规组织生产运行，落实环境保护、安全生产等相关法律法规和标准要求，具备明确的环境管理责任体系；

（2）建立健全常态化的安全、可靠和环保运行维护管理制度，确保锅炉及配套设施长期稳定运行；

（3）根据锅炉规模、燃料特性和污染物控制要求，合理配置燃烧系统、环保治理设施及在线监测等必要的硬件条件；

（4）加强工程运行管理与技术支撑能力，具备持续开展燃烧优化、污染控制和运行改进的工程技术基础；

（5）建立覆盖运行、维护和管理人员的培训与能力提升机制，提高基于不同工况条件下的安全运行和环境管理综合技术水平；

（6）规范运行管理与信息记录，按要求开展运行数据管理和必要的信息公开，支撑清洁燃烧评价工作的实施；

（7）具备接受社会监督和技术评估的条件，为清洁燃烧评价结果的客观性和透明性提供保障。

上述要求涵盖了生产运行的合规性、安全与环保管理、技术能力、人员培训及信息管理等多个方面，旨在推动企业实现长期稳定、环保高效的锅炉运行，并为清洁燃烧评价提供有力支持。

清洁燃烧体系的主要工程基础：生物质锅炉清洁燃烧体系的构建，依托燃烧工程与环境工程相关理论与工程运行经验，核心目标在于通过对燃烧过程、污染物生成机理及控制路径的系统分析，实现能源利用效率提升与污染物排放控制的协同优化。

从燃烧工程角度看，清洁燃烧体系以燃烧热工学及传热传质过程为基础。生物质燃料成分复杂、挥发分高、含水率波动大，其燃烧过程涉及干燥、热解、气相燃烧与焦炭燃烧等多个阶段。燃烧阶段间的耦合特性对炉内温度分布、氧气供给方式及反应停留时间高度敏感。通过合理组织炉内温度场、分级配风及燃料与空气的混合过程，可提高燃料燃尽程度，降低不完全燃烧损失，为实现较低的一氧化碳排放水平和较高的热效率提供热工基础。

从环境化学角度看，清洁燃烧体系建立在污染物生成与转化机理的认识之上。生物质燃烧过程中，SO2、NOx、颗粒物等大气污染物的生成，与燃料理化性质、局部当量比、温度分布及反应时间密切相关。通过调控燃烧条件，降低污染物前驱物生成概率，并促进其向环境风险较低的形态转化，是开展清洁燃烧评价的重要科学依据。

从系统工程角度看，清洁燃烧体系依托于多污染物协同控制原理。生物质锅炉污染物排放通常表现为组分多、浓度相对较低且随工况波动明显，单一控制措施难以在保证排放稳定性的同时兼顾经济性。通过燃烧过程优化与脱硫、脱硝、除尘等末端治理设施的合理配置，实现燃烧控制与污染治理的协同作用，是生物质锅炉清洁燃烧工程实践的重要支撑。

从运行管理层面看，清洁燃烧体系强调全过程管理要求。生物质锅炉的清洁运行不仅取决于单项技术措施，还与燃料管理方式、设备配置水平、运行维护状态及管理制度密切相关。通过构建以燃烧过程稳定性、环境绩效和运行安全性为核心的系统化评价框架，可为清洁燃烧水平的持续保持和运行优化提供支撑。

清洁燃烧体系的可持续发展：可持续发展的概念可追溯到 1980年国际自然保护同盟的《世界自然资源保护大纲》，其中明确“必须研究自然的、社会的、生态的、经济的以及利用自然资源过程中的基本关系，以确保全球的可持续发展”。在可持续发展理念下，清洁燃烧体系的可持续性并不表现为单一运行工况下性能指标的最优，而体现在多重约束条件下系统长期运行能力的稳定保持。生物质锅炉在运行过程中同时承担供热和能源利用功能，其运行状态受到燃料品质波动、设备结构条件、环境容量和运行成本等因素的共同制约，这些因素并不随单次技术改造而消失，而是在整个运行周期内持续存在。清洁燃烧体系的运行目标因此表现为在上述约束条件下保持燃烧过程和排放特征的稳定，而不是在个别工况下取得某一指标的极限值。

在环境约束层面，污染物排放控制不仅涉及是否满足排放限值，还涉及排放在负荷变化和运行波动条件下的稳定程度，以及末端治理设施在长期运行中的可靠性。通过短期强化控制手段实现排放达标，往往会将运行负担转移至设备磨损、能耗增加或运行风险累积等方面。燃烧过程控制方式与污染治理设施配置之间的匹配程度，直接影响系统在长期运行条件下环境绩效的保持能力。

在技术实施层面，生物质燃料来源结构、运行工况和管理要求处于持续变化状态，清洁燃烧体系需要通过运行参数调整、技术组合优化和局部改造来适应这些变化，而不是依赖一次性、高投入的工程措施。运行过程中的可调节性决定了系统在条件变化时能否维持既定性能区间，也决定了运行管理和技术改进的实际空间。

在上述运行特征下，评价体系承担的是对运行状态进行持续记录和反映的功能。通过对燃烧稳定性、能源利用效率、污染物排放控制水平及运行管理状况等要素进行系统描述，可以为运行调整和技术优化提供依据，使清洁燃烧体系在长期运行过程中保持可控状态。

本文件主要内容及依据来源说明如下：

- 标准适用范围

本标准适用于以生物质燃料为主要能源的工业锅炉和供热锅炉清洁燃烧水平的评价，适用对象为额定工作压力大于或等于0.1 MPa（表压），且额定蒸发量大于或等于10 t/h的蒸汽锅炉，以及额定工作压力大于或等于0.1 MPa（表压），且额定热功率大于或等于7 MW的热水锅炉和有机热载体锅炉。评价对象为锅炉在正常运行条件下的燃烧过程、能源利用状况及污染物控制水平，评价目的在于反映生物质锅炉在实际运行状态下的清洁燃烧水平，为运行管理、技术改造和持续改进提供依据。本标准不作为污染物排放限值判定依据，不替代现行锅炉大气污染物排放控制相关标准。

- 标准结构框架

本标准围绕生物质锅炉清洁燃烧水平评价这一核心目标，形成以评价指标体系为核心的技术结构框架，相关技术内容按照评价实施的实际流程进行组织。

本标准文本包括适用范围、规范性引用文件、术语和定义、、评价方法以及指标计算及数据来源等章节内容。其中，适用范围明确本标准的评价对象和适用边界；规范性引用文件和术语与定义用于统一评价过程中采用的技术依据和概念表述；评价指标体系表构建由一级指标和二级指标组成的评价框架，用于反映生物质锅炉燃烧过程稳定性、能源利用效率、污染物排放控制水平及运行管理状况；评价方法章节规定权重获取方法、综合评价指标计算以及清洁燃烧等级确定；指标计算及数据来源章节明确评价指标体系表中二级指标的计算公式及数据来源来源。

在上述结构中，评价指标体系作为标准的核心技术内容，起到承接总体要求与评价方法的关键作用。评价方法围绕指标体系的具体应用展开，评价结果直接来源于各项指标的综合表现，各章节之间形成连续衔接关系，共同构成生物质锅炉清洁燃烧评价的完整技术框架。

- 指标选取的说明

本评价指标体系由一级指标和二级指标构成。根据评价指标的属性和评价方式不同，指标体系分为定量评价指标和定性评价指标两类。

定量评价指标选取了能够反映生物质锅炉在安全运行、燃烧稳定性、能源与资源利用效率、污染物排放控制以及温室气体减排等方面清洁燃烧水平的关键指标，构建清洁燃烧综合评价模型。通过对各项指标的实际运行值、分级基准值及指标权重进行计算和评分，对生物质锅炉清洁燃烧水平进行综合评价，客观反映其在评价周期内的运行绩效和清洁化程度。

定性评价指标主要依据国家和地方有关生物质能源利用、锅炉运行管理、环境保护和清洁生产等政策法规、技术规范及行业发展要求设置，用于评价生物质锅炉在运行管理、装备配置、自动化与监测体系建设以及相关制度落实等方面的符合性和实施情况。

参照《清洁生产评价指标体系编制通则》（GB/T 43329-2023），并结合我国生物质锅炉行业运行特征和工程实践，本评价指标体系设置了生产工艺和装备、能源消耗、水资源消耗、原/辅料资源消耗、综合利用率及可靠性、大气排放和温室气体排放等一级指标，从燃烧过程、运行性能和环境绩效等多个维度对生物质锅炉清洁燃烧水平进行系统评价。

- 指标基准值及说明

各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合清洁生产基本要求的评价基准。指标基准值在对标现行国家标准、行业标准和相关技术规范要求的基础上，结合生物质锅炉工程运行实践，按照Ⅲ级（达到清洁燃烧一般水平）、Ⅱ级（达到清洁燃烧水平准入水平）和Ⅰ级（达到清洁燃烧先进水平）分级设定。具体基准值的确定依据如下：对于国家或行业已有明确要求的强制性标准，选用其规定的数值或描述作为Ⅲ级基准值；对于国家或行业未明确要求，或生物质锅炉仅有参照执行的指标，则通过广西壮族自治区的实地调研，结合典型生物质锅炉近年可达的平均水平，综合确定Ⅱ级和Ⅰ级基准值。

生物质锅炉清洁燃烧的评价应以企业年报、统计期的统计数据或实际监测数据为依据。污染物的采样和监测应按照相关技术规范执行，并采用国家、地方或行业标准等规定的监测分析方法。本标准规定的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、氨逃逸、汞及其化合物等污染物排放浓度，均为在标准状态下、按规定基准氧含量（干烟气）换算后的排放浓度。具体基准氧含量取值如下：对于蒸汽锅炉，额定蒸发量不大于 65 t/h 时取 9%，大于 65 t/h 时取 6%；对于热水锅炉和有机热载体锅炉，基准氧含量取 9%。

1、生产工艺和装备指标

本标准“生产工艺和装备”一级指标，围绕生物质锅炉清洁燃烧过程中燃烧工艺适配性、装备配置合理性、污染治理系统匹配性以及运行可靠性等关键工程要素设置。其中：

生产工艺中，采用生物质清洁燃料主流技术应包括符合国标（GB/T 44906-2024）对生物质燃烧锅炉技术规范的要求，应配备后续余热利用和烟气净化装置，实际运行过程中生产负荷应在70％~110％之间，并实现常态化安全可靠运行。

在燃烧工艺与锅炉本体性能方面，设计锅炉总热效率作为反映燃烧效率的核心指标，依据《生物质锅炉技术规范》（GB/T 44906-2024）及相关热工性能评价要求，按锅炉炉型分类设定分级。根据调研

表5 编制组调研生物质锅炉炉型及基本生产条件

|  | 炉型 | 额定负荷（t/h） | 生产负荷（%） | 热效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业1 | 流化床 | 180 | 88 | 86.6 |
|  | 流化床 | 75 | 80 | 84.2 |
| 企业2 | 流化床 | 90 | 75 | 84.2 |
|  | 流化床 | 70 | 85 | 88.5 |
| 企业3 | 层燃锅炉 | 30 | 90 | 83 |
| 企业4 | 层燃锅炉 | 15 | 100 | 84 |

基准值在参考《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB 24500—2020）的基础上，结合生物质锅炉工程应用及现场实测运行数据综合确定。其中，对层燃锅炉和室燃锅炉，Ⅲ级基准值设定为设计热效率不低于 83％，体现满足现行规范和行业普遍运行水平；Ⅱ和Ⅰ级基准值设定为不低于 86％。对流化床锅炉，分别设置 ≥83％、≥86％、≥88％的分级基准值，以反映不同炉型在燃烧方式和能效特征上的差异。锅炉燃烧效率的计算方法参考国标《工业锅炉热工性能试验规程》（GB/T 10180-2017）执行。

飞灰和底渣碳含量用于评价燃尽程度和燃烧质量，基准值依据国标《生物质锅炉质量性能评价技术准则》（GB/T 44907-2024）和《生物质锅炉技术规范》（GB/T 44906-2024）对不同炉型燃烧特征限定和工程实践经验值进行设定。

为提高飞灰和底渣碳含量基准值的适配性，编制组对广西壮族自治区不同蒸吨和燃烧方式的锅炉进行了全面调研。根据GB/T 28730 2012《固体生物质燃料样品制备方法》、GB/T 28731 2012《固体生物质燃料工业分析方法》以及《农业生物质原料成分测定 元素分析仪法》（NY/T 3498-2019），结果如表6所示。综合《生物质锅炉质量性能评价技术准则》和《生物质锅炉技术规范》的相关要求，对层燃和室燃锅炉，飞灰可燃物碳含量Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级基准值分别控制在≤15％、≤12％、≤10％；底渣可燃物碳含量分别控制在≤10％、≤7％、≤5％。对流化床锅炉，飞灰可燃物碳含量分级控制在≤7％、≤5％、≤3％，底渣可燃物分级控制在≤2％、≤1.5％和≤1％。这些基准值有助于优化不同锅炉类型和燃烧方式下的飞灰与底渣碳含量控制，确保生物质锅炉的高效运行与污染物控制。

表6 编制组调研生物质锅炉燃料及灰渣的工业分析与元素分析结果

|  |  | 工业分析（wt.%） |  |  |  | 元素分析（wt.%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mar | Aar | Var | FCar | Nd | Cd | Hd | Sd | Od |
| 企业1 180t/h流化床 | 燃料 | 51.34 | 1.34 | 40.72 | 6.6 | 0.18 | 30.8 | 3.72 | 0 | 47.55 |
|  | 飞灰 | 9.10 | 86.84 | 1.04 | 3.02 | 0.03 | 4.27 | 0 | 0.06 | 0.11 |
|  | 底渣 | 0.36 | 97.21 | 0.92 | 1.51 | 0 | 1.93 | 0 | 0.02 | 0.49 |
| 企业1 75t/h 流化床 | 燃料 | 51.34 | 1.34 | 40.72 | 6.6 | 0.18 | 30.8 | 3.72 | 0 | 47.55 |
|  | 飞灰 | 10.12 | 83.39 | 2.30 | 4.19 | 0.03 | 6.62 | 0.10 | 0.09 | 0.38 |
|  | 底渣 | 0.40 | 94.91 | 3.95 | 0.75 | 0 | 4.52 | 0 | 0.02 | 0.17 |
| 企业2 90t/h 流化床 | 燃料 | 47.71 | 0.63 | 44.20 | 7.46 | 0.14 | 24.98 | 3.20 | 0 | 70.48 |
|  | 飞灰 | 1.92 | 89.23 | 2.31 | 6.54 | 0.12 | 7.09 | 0.21 | 0 | 1.60 |
|  | 底渣 | 0.37 | 96.30 | 2.00 | 1.33 | 0.02 | 1.29 | 0.08 | 0 | 1.95 |
| 企业3 30t/h 层燃炉 | 燃料 | 31.7 | 4.19 | 39.4 | 24.71 | 0.38 | 41.84 | 10.94 | 0.05 | 40.66 |
|  | 飞灰 | 0.30 | 85.48 | 0.79 | 13.43 | 0.04 | 11.90 | 0.17 | 0.02 | 2.13 |
|  | 底渣 | 0.14 | 87.01 | 2.00 | 10.85 | 0.04 | 3.28 | 0.08 | 0.02 | 9.45 |
| 企业4 10t/h 层燃炉 | 燃料 | 42.99 | 1.75 | 41.02 | 14.24 | 0.69 | 51.71 | 6.19 | 0 | 38.34 |
|  | 飞灰 | 0.65 | 90.11 | 0.92 | 8.32 | 0.11 | 6.91 | 0.44 | 0 | 1.84 |
|  | 底渣 | 1.82 | 94.58 | 2.79 | 0.81 | 0.36 | 2.07 | 0.17 | 0 | 1.07 |

在燃烧工况控制方面，过量空气系数作为反映燃烧组织合理性的关键参数，结合《生物质锅炉技术规范》（GB/T 44906-2024）、《锅炉运行规程》（DL/T 748-2017）和工程运行经验，依据清洁燃烧先进性准则，按过量空气控制水平设置分级基准值：Ⅰ级为 1.05≤过量空气系数≤1.20，Ⅱ级为1.20<过量空气系数≤1.30，Ⅲ级为1.30<过量空气系数≤1.40。上述分级设置用于引导锅炉运行由单纯满足燃尽要求，逐步向降低过剩空气量、优化燃烧组织并提升系统能效与清洁燃烧水平转变。

在锅炉运行工况评价中，锅炉年可用小时数作为衡量锅炉实际运行时间的重要指标，依据《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB 24500-2020）设定基准值。锅炉年可用小时数的基准值为≥7200小时，以确保锅炉具备良好的可靠性和较长的有效运行时间，符合国标要求。

在NOx初始排放方面，NOx初始排放浓度作为反映锅炉低氮燃烧技术水平的重要指标，依据《生物质锅炉技术规范》（GB/T 44906-2024）和《生物质锅炉质量性能评价技术准则》（GB/T 44907-2024）设定基准值。结合广西壮族自治区对生物质锅炉使用燃料氮含量的调研结果，针对不同锅炉类型，NOx初始排放浓度的基准值按排放水平进行分级设置。对于层燃锅炉，NOx初始排放浓度的基准值按锅炉的排放水平分级设置，其中Ⅲ级基准值为≤400 mg/m3，Ⅱ级基准值为≤350 mg/m3，Ⅰ级基准值为≤250 mg/m3。对于流和化床锅炉和室燃锅炉，NOx初始排放浓度的基准值分别设置为≤200 mg/m3、≤150 mg/m3和≤120 mg/m3。这些基准值旨在反映不同炉型的燃烧特性及污染物排放水平，并为后续脱硝装备的配置提供依据，助力低氮燃烧技术的应用与有效排放控制。

在烟尘初始排放控制方面，烟尘初始排放浓度作为反映锅炉燃烧效率和污染物控制水平的重要指标，依据《生物质锅炉质量性能评价技术准则》（GB/T 44907-2024）设定基准值。结合广西壮族自治区对生物质锅炉现场实采结果，针对不同锅炉类型，烟尘初始排放浓度的基准值按排放水平进行分级设置：对于层燃锅炉，烟尘初始排放浓度的基准值按锅炉的排放水平分级设置，其中Ⅲ级基准值为≤2000 mg/m3，Ⅱ级基准值为≤1500 mg/m3，Ⅰ级基准值为≤1000 mg/m3。对于流和化床锅炉和室燃锅炉，烟尘初始排放浓度的基准值分别设置为≤15000 mg/m3、≤12000 mg/m3和≤10000 mg/m3。这些基准值旨在反映不同炉型的燃烧特性及烟尘排放水平，并为后续除尘设备的配置和优化提供依据。

根据上述初始排放浓度远高于国标锅炉大气污染物排放要求，因此需要配备烟气净化装置。根据国标大气污染物排放要求和初始排放浓度，设立了不同的烟气净化装置配置等级。

在Ⅰ级和Ⅱ级配置中，脱酸装置选择干法、半干法或湿法路线之一，并具备药剂投加与出口浓度联动控制系统，以有效控制酸性气体的排放；脱硝装置采用低氮燃烧技术与选择性非催化还原（SNCR）或选择性催化还原（SCR）设备联动，确保NOx排放达到标准要求；除尘装置在高效除尘设施基础上，增加了针对细颗粒物控制的强化措施，如湿式电除尘或末端精细化控制策略（如布袋除尘器、电袋复合除尘设备）。对于Ⅲ级配置，主要依赖源头控制，通过优化燃烧工艺和稳定运行的高效除尘设备，实现对酸性气体、NOx和颗粒物的初步控制，适用于NOx和烟尘排放浓度较低的情况。通过这些配置，能够确保锅炉烟气治理符合或优于国家大气污染物排放要求，有效减少对环境的污染。

对于在线监测系统，Ⅰ级配置处理前和处理后烟气在线监测系统，确保数据完整准确；Ⅱ级和Ⅲ级仅设置处理后烟气在线监测系统，同样保证数据的完整性和准确性。系统校准方面，一级、二级和三级的指标基准值一致，系统校准严格按照HJ 75标准要求进行，确保气体分析仪的校准频次符合相关规定，且颗粒物监测仪器的校验周期不超过6个月。这些措施确保了在线监测系统在不同配置等级下的高效运行和数据的准确性，为排放控制和环境监测提供了有力保障。

在生产装备方面，设置的基础要求为生物质锅炉及其配套系统配置完整、运行可靠，与燃料特性和设计负荷匹配，具备连续运行能力，满足安全生产及污染物达标排放要求。在此基础上，将设备自动化水平、燃烧烟气在线检测系统配置及热控系统能力作为重点评价要素纳入分级指标体系。

在设备自动化方面，系统包括燃料给料量自动控制（与负荷联动）、一次/二次风量自动控制（与给料联动）、炉膛负压自动控制、氧量自动控制（过量空气系数控制）、汽包水位（蒸汽锅炉）或供回水温度/压力（热水锅炉）自动控制，以及关键报警与联锁保护投运（如超温、缺水/低水位、正压、风机联锁等）等6项功能。对于不同配置等级，Ⅰ级需满足上述6项功能，Ⅱ级至少需满足上述6项功能中的4项，Ⅲ级至少需满足其中的2项，从而确保设备运行的自动化水平和安全性，提升系统的运行效率与稳定性。

2、综合能效指标

本标准中的“综合能效指标”一级指标，重点围绕生物质锅炉清洁燃烧过程中的电耗计量与节电管理，以及辅机与尾部治理系统的能效匹配。具体参考了以下标准：《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2006）、《工业锅炉系统节能设计指南》（GB/T 34912-2024）和《工业锅炉系统节能管理要求》（GB/T 38553-2020）。

在电耗计量与节电管理方面，将Ⅰ级基准值设置为存在独立计量边界并形成用电台账，关键用电设备实行联动、变频和优化控制，以确保用电效率的最大化。对于Ⅱ级，要求具备锅炉系统总用电统计与台账，并开展一般的节电管理。而Ⅲ级系统则可能没有明确的计量边界，或者只能提供厂区的总电量，缺少锅炉系统的用电台账。

在辅机与尾部治理系统的能效匹配方面，参考Ⅰ、Ⅱ级基准值设置为风机、泵、除尘、脱酸、脱硝等辅机与锅炉负荷联动，压差、投加量及运行参数按照能效最优区间进行管理，实现更为全面的能效优化。对于Ⅲ级，基准值设置为辅机运行参数有记录但联动性不足，能效管理主要以达到标准为主。

3、水资源消耗指标

本标准一级指标“水资源消耗”，依据国家相关水资源管理和锅炉系统运行标准，参照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2006）以及工业锅炉用水质量与处理相关标准（如《工业锅炉水质》（GB/T 1576-2018），结合清洁燃烧全过程的节水与水质管理要求设置基准值。

在取水计量与节水管理方面，Ⅰ级基准值设置为锅炉系统设有独立取水计量边界（独立水表或等效计量）并形成完整的取水与补排水台账，关键用水环节实行联动控制与优化管理，确保用水透明可控。Ⅱ级基准值设置为具备锅炉系统总体取水统计或水费/抄表记录并建立基本用水台账，能够对用水总量进行有效统计和管理。Ⅲ级基准值设置为缺少明确的计量边界或仅能提供厂区整体用水量，缺少锅炉系统的连续用水台账，节水管理较弱。

在取水性质方面，Ⅰ级基准值规定配套设置锅炉给水软化、除盐或等效水处理设施，锅炉给水水质持续满足设计值或相关标准要求，并建立水质监测与运行管理措施，以支撑锅炉长期稳定运行。Ⅱ、Ⅲ级基准值规定锅炉给水水质基本满足设计要求，但水处理措施和持续水质监测体系不完备。

上述基准值设定综合考虑了锅炉系统用水计量与统筹管理的要求，强调从计量、台账建立到水质控制的全过程管理，通过精准计量、统计与水处理措施的配置，有效提升生物质锅炉系统的节水绩效与资源利用效率，支撑清洁燃烧和绿色运行目标的实现

4、综合利用率及可靠性

本标准“综合利用率及可靠性”作为一级指标，涵盖了再生水利用率、余热综合利用水平、燃料适应性与稳定运行保障能力、燃料相关非计划停运控制能力以及锅炉年检合格情况，依据相关标准及运行实践，设定了具体的基准值。

在再生水利用率方面，参考《节水型企业评价导则》（GB∕T 7119-2018）和《节约用水条例》，Ⅰ级基准值要求再生水利用率≥80%，通过对水资源的高效回用实现节水目标；Ⅱ级基准值要求再生水利用率≥50%，保证一定的水资源回收能力；Ⅲ级基准值要求再生水利用率≥30%，为基础水平，适应初步的水资源回收需求。

在余热综合利用水平方面，Ⅰ级基准值要求增设燃料干燥等烟气深度余热回收措施，确保余热资源的最大化利用；Ⅱ、Ⅲ级基准值要求设置省煤器和/或空气预热器等余热回收装置，优化热能利用效果。

在燃料适应性与稳定运行保障能力方面，研究发现层燃锅炉对于燃料适应性较好。编制组对广西壮族自治区燃烧生物质成型燃料的锅炉进行了工业分析和元素分析，并与无烟煤进行了对比，如表7所示。

表7 生物质成型燃料的工业分析和元素分析

| 样品 | 工业分析(wt.%) |  |  |  | 元素分析(wt.%) |  |  |  |  | Qnet,ar （MJ/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Md | Ad | Vd | FCd | Cdaf | Hdaf | Ndaf | Odaf | Sdaf |  |
| 1 | 8.34 | 2.80 | 72.01 | 16.85 | 45.01 | 7.47 | 1.68 | 44.53 | 0.20 | 17.91 |
| 2 | 6.58 | 0.81 | 75.41 | 17.20 | 44.87 | 7.40 | 3.00 | 43.10 | 0.23 | 17.99 |
| 3 | 7.67 | 3.93 | 67.99 | 20.41 | 45.07 | 7.47 | 3.03 | 43.15 | 0.12 | 18.09 |
| 4 | 8.97 | 11.60 | 66.81 | 12.63 | 42.59 | 6.61 | 0.70 | 42.36 | 0.10 | 16.41 |
| 5 | 7.68 | 2.57 | 74.66 | 15.08 | 47.50 | 7.53 | 0.31 | 43.28 | 0.07 | 18.96 |
| 6 | 6.74 | 2.63 | 72.69 | 17.94 | 44.89 | 7.33 | 4.22 | 42.56 | 0.21 | 17.98 |
| 7 | 7.28 | 9.33 | 79.28 | 4.11 | 46.97 | 7.35 | 0.34 | 42.02 | 0.10 | 18.74 |
| 8 | 6.05 | 5.58 | 69.50 | 18.88 | 43.44 | 7.26 | 3.39 | 43.58 | 0.08 | 17.31 |
| 9 | 6.95 | 3.90 | 72.35 | 16.80 | 47.10 | 6.92 | 0.30 | 43.43 | 0.11 | 18.20 |
| 10 | 6.56 | 6.66 | 69.82 | 16.96 | 43.33 | 7.07 | 3.45 | 42.15 | 0.16 | 17.23 |
| 11 | 11.79 | 0.40 | 75.00 | 12.81 | 44.72 | 5.73 | 3.17 | 45.72 | - | 15.78 |
| 12 | 10.46 | 1.32 | 71.20 | 17.02 | 46.69 | 5.81 | 3.84 | 43.03 | - | 16.86 |
| 13 | 11.05 | 1.54 | 73.04 | 14.37 | 49.22 | 5.84 | 0.72 | 44.60 | - | 17.56 |
| 14 | 10.21 | 1.34 | 74.17 | 14.28 | 47.22 | 5.67 | 3.44 | 39.91 | 0.17 | 17.26 |
| 15 | 9.53 | 15.86 | 57.60 | 17.01 | 37.59 | 4.47 | 1.02 | 38.01 | 0.35 | 15.17 |
| 16 | 9.18 | 11.77 | 68.54 | 10.50 | 39.58 | 5.05 | 0.59 | 40.11 | 0.36 | 12.07 |
| 17 | 11.48 | 6.16 | 64.23 | 18.13 | 42.39 | 5.46 | 1.37 | 40.89 | 0.36 | 18.48 |
| 18 | 9.43 | 12.66 | 64.65 | 13.25 | 38.01 | 5.10 | 0.57 | 38.47 | 0.32 | 14.51 |
| 19 | 9.86 | 1.21 | 74.67 | 14.25 | 44.57 | 5.86 | 0.13 | 44.87 | 0.34 | 18.40 |
| 20 | 10.63 | 2.05 | 71.84 | 15.48 | 42.66 | 5.77 | 0.46 | 44.73 | 0.37 | 16.75 |
| 21 | 8.83 | 9.42 | 64.33 | 17.42 | 41.02 | 5.22 | 0.43 | 40.83 | 0.34 | 16.29 |
| 均值 | 8.82 | 5.41 | 70.47 | 15.30 | 44.02 | 6.30 | 1.72 | 42.44 | 0.22 | 17.05 |
| 无烟煤 | 6.48 | 20.09 | 18.18 | 55.25 | 78.78 | 2.75 | 1.47 | 12.27 | 0.75 | 28.12 |

元素分析结果显示，21个生物质成燃料样品的C、H、N、O、S元素平均含量为44.02%、6.30%、1.72%、42.44%和0.22%。与无烟煤相比，生物质成型燃料中H、O、N元素含量较高，而C、S元素含量普遍较低。14种生物质成型燃料中有8种的N含量大于3%，因此燃烧产生的燃料型NOx可能相对较高。

表8 林业生物质颗粒燃料分级指标

| 项目 | 单位 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全水分（收到基） | % | ≤8 | ≤10 | ≤12 |
| 灰分 | % | ≤1.5 | ≤3 | ≤6 |
| 收到基低位发热量 | MJ/kg | ≥16.9 | ≥15.9 | ≥14.6 |
| 氮（干燥基） | % | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 硫（干燥基） | % | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.1 |

对照国家能源局《生物质成型燃料质量分级》（NB/T 34024-2015）发现，从统计结果可以看出，样品在各质量等级间呈现出较为均衡且连续的分布状态，未出现集中于单一等级的极端情况，说明 NB/T 34024—2015 所采用的分级区间能够有效区分不同品质生物质燃料的工程属性。同时，各等级样品在工业分析、元素组成及发热量指标上均具有清晰的差异性，分级边界明确，便于实际检测和判定。

因此，燃料适应性与稳定运行保障能力Ⅰ级基准值要求按照GB/T 44906和NB/T 34024建立验收分级与燃料窗口管理，具备有效的预处理/掺配措施，确保燃料质量波动适应性，并且关键指标检测与异常批次处置记录完整；Ⅱ、Ⅲ级基准值要求主要通过进场验收或零散抽检来控制燃料质量，临时调整应对燃料波动，保障燃烧的稳定性。

在燃料相关非计划停运控制能力方面，Ⅰ级基准值要求建立结渣、料桥、床料团聚等故障判据与台账，并设置预警与处置流程，以提高应急处理能力；Ⅱ、Ⅲ级基准值要求停运主要依靠被动处置，未建立完善的故障处置和预警体系。

在锅炉年检合格情况方面，Ⅰ、Ⅱ级基准值要求锅炉年检符合所有相关标准与规范，确保设备长期稳定运行；Ⅲ级基准值要求基本符合年检标准，存在一定程度的改进空间。

通过以上指标设置，本标准旨在推动锅炉系统在综合利用率与可靠性方面的提升，促进资源高效利用、燃料波动适应性和设备运行稳定性，确保系统的长期稳定运行与环境友好型发展。

5、大气污染物排放

大气排放指标用于评价生物质锅炉运行过程中主要污染物的排放控制水平，评价口径采用日均排放值不大于规定限值，覆盖的污染物包含颗粒物、氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）、氨逃逸和汞及其化合物。本标准按炉型分别设置层燃锅炉、室燃锅炉与流化床锅炉的分级基准值，通过Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级区分不同排放控制水平。

在基准值设置方面，颗粒物、NOx、SO2、氨逃逸和汞及其化合物等指标以《锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）》（GB 13223-202X）中的限值要求作为先进控制水平参照，同时以原标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中对应限值作为基础达标水平参照。

具体而言，颗粒物排放指标中，Ⅲ级基准值参考GB 13271—2014中对应炉型的日均限值，Ⅰ、Ⅱ级基准值则对标GB 13223—202X中更严格的排放要求，其中日均排放值≤10 mg/m3对应Ⅰ、Ⅱ级水平，≤80 mg/m3对应Ⅲ级，该指标适用于层燃锅炉、室燃锅炉及流化床锅炉。

NOx指标按照炉型差异分别设置分级基准，以体现不同燃烧方式及脱硝技术条件下的排放控制水平。对层燃锅炉，NOx日均排放值 ≤100 mg/m3对应Ⅰ、Ⅱ级水平，≤400 mg/m3对应Ⅲ级水平；对于室燃锅炉和流化床锅炉，NOx日均排放值≤50 mg/m3对应Ⅰ级水平，≤100 mg/m3对应Ⅱ级水平，≤200 mg/m3对应Ⅲ级水平。

SO2指标同样按照炉型差异分别设置分级基准，以反映不同脱硫路径和燃料特性条件下的排放控制能力。对层燃锅炉，SO2日均排放值≤100 mg/m3对应Ⅰ、Ⅱ级水平，≤300 mg/m3对应Ⅲ级水平；对室燃锅炉和流化床锅炉，SO2日均排放值≤35 mg/m3对应Ⅰ、Ⅱ级水平，≤300 mg/m3对应Ⅲ级水平。

对于一氧化碳（CO），由于国家层面的锅炉大气污染物排放标准尚未给出统一的强制性限值，但CO排放水平能够直接反映燃料燃尽程度、燃烧组织合理性及运行管理水平，同时对环境空气质量和作业环境安全具有直接影响。CO属于典型的有毒窒息性气体，其排放水平与炉膛燃烧不完全、局部缺氧及运行工况波动密切相关，对锅炉房及周边操作区域人员健康和安全运行构成潜在风险。本标准参考地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765—2019）中相关规定，设置CO日均排放值不高于200 mg/m3作为评价基准值，用于清洁燃烧水平评价，不再设置分级限值。

氨逃逸是烟气脱硝工艺中选择性非催化还原（SNCR）或选择性催化还原（SCR）过程中未反应的氨（NH₃）随烟气排放的现象，其排放水平与脱硝技术类型、还原剂投加量、反应温度区间和运行工况密切相关。氨逃逸不仅影响区域空气中二次硝酸盐生成和 PM2.5形成，是清洁燃烧评价中不能忽视的污染物指标。本标准参考设置氨逃逸≤10mg/m3为Ⅲ级指标，参考GB 13223—202X中的≤8mg/m3为Ⅱ级指标，≤5mg/m3为Ⅰ级指标，旨在引导锅炉系统优化脱硝工艺，降低氨逃逸排放，提高燃烧和排放控制的整体效果。

对于汞及其化合物大气排放控制要求，编制组前期调研发现GB 13223—202X和GB 13271—2014中规定的限值保持一致，设置汞及其化合物排放日均排放值不高于0.05 mg/m3。然而，考虑到生物质原料的汞含量极低，并结合对广西生物质锅炉的实际采样分析结果（如表9所示），本标准提出对生物质锅炉可实行超低排放分级。监测结果表明，在所监测的锅炉中，仅有少数锅炉检测到汞及其化合物排放，实测浓度范围为1×10-4~37×10-4 mg/m3，均显著低于规定的0.05mg/m3 排放限值；其余生物质锅炉汞及其化合物排放浓度均低于仪器检测限。

从排放特征分析，生物质自身燃料中汞含量普遍较低，是生物质锅炉汞排放水平整体偏低的主要原因。同时，生物质燃烧过程中形成的灰分及飞灰颗粒对汞具有一定的吸附和捕集作用，有助于抑制汞向烟气相的迁移。个别锅炉检测到相对较高汞排放浓度，可能与燃料来源差异、掺烧其他燃料或历史设备污染累积等因素有关。

因此，本标准设定汞及其化合物的排放基准值为Ⅰ级≤0.001mg/m3，Ⅱ、Ⅲ级≤0.003mg/m3。

表9 各类型生物质锅炉烟气汞浓度

| 序号 | 锅炉类型 | 汞及其化合物排放浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 1-HT | 生物质成型燃料锅炉 | 7×10-4 |
| 2-WSM | 燃煤锅炉改造的生物质锅炉 | 1×10-4 |
| 3-HX | 生物质成型燃料锅炉 | 4×10-4 |
| 4-JH | 燃煤锅炉改造的生物质锅炉 | 37×10-4 |
| 5-HL1 | 燃煤锅炉改造的生物质锅炉 | 7×10-4 |

对于烟气黑度，GB 13223—202X和GB 13271—2014中规定的限值保持一致，采用格林曼黑度进行评价，因此设置烟气黑度日均排放值不高于1级作为评价基准值，用于清洁燃烧水平评价，不再设置分级限值。

表10 生物质锅炉清洁燃烧大气污染物排放分级基准值

|  | 污染物 | 锅炉类型 | 单位 | Ⅰ级基准值 |  |  | Ⅱ级基准值 |  | Ⅰ级基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日均排放值不大于 | 颗粒物 | 层燃锅炉 室燃锅炉 流化床锅炉 | mg/m3 | ≤10 |  |  |  |  | ≤80 |
|  | 氮氧化物 | 层燃锅炉 | mg/m3 | ≤100 |  |  |  |  | ≤400 |
|  |  | 室燃锅炉 流化床锅炉 |  | ≤50 | ≤100 |  |  |  | ≤200 |
|  | 二氧化硫 | 层燃锅炉 | mg/m3 | ≤100 |  |  |  |  | ≤300 |
|  |  | 室燃锅炉 流化床锅炉 |  | ≤35 |  |  |  |  |  |
|  | 一氧化碳 | 层燃锅炉 室燃锅炉 流化床锅炉 | mg/m3 | ≤200 |  |  |  |  |  |
|  | 氨逃逸 | 层燃锅炉 室燃锅炉 流化床锅炉 | mg/m3 | ≤2.5 |  | ≤8 |  | ≤10 |  |
|  | 汞及其化合物 | 层燃锅炉 室燃锅炉 流化床锅炉 | mg/m3 | ≤0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 烟气黑度（格林曼黑度） | 层燃锅炉 室燃锅炉 流化床锅炉 | 级 | ≤1 |  |  |  |  |  |

6、固体废弃物处置与利用

固体废弃物产生与处置指标用于评价生物质锅炉在运行过程中产生的固体废物的规范化管理水平、处置安全性及资源化利用程度，是清洁燃烧体系中反映环境风险控制和资源循环利用能力的重要组成部分。本标准基于生物质锅炉工程运行实际和调研结果，从固体废物处置率和固体废物资源化利用率两个方面构建固体废弃物处置与利用评价指标体系。

在本标准中，参考《固体废物综合治理行动计划》和《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020），将固体废物处置率的基准值设定为100%，即要求所有产生的固体废物都能得到妥善处置，符合环保和资源回收要求。

对于固体废物资源化利用率的基准值按以下分级设置Ⅰ级：≥90%，适用于采用高效资源化利用技术，确保大部分固体废物得到有效回收和再利用。Ⅱ级：≥70%，适用于基本实现固体废物的资源化利用，具备一定的回收利用技术和管理措施。Ⅲ级：≥50%，适用于仍有较大提升空间的系统，通过优化现有技术和管理措施逐步提高废物资源化利用水平。

7、清洁燃烧管理指标

本标准中的清洁燃烧管理作为一级指标，涵盖了产业政策符合性、环境管理、能源与低碳管理、清洁燃烧机构设置与管理制度等方面，旨在确保锅炉建设与运行符合国家及地方政策要求，并推进清洁燃烧和低碳发展的目标。

在产业政策符合性方面，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级基准值要求锅炉建设与运行符合国家及地方有关产业政策和生态环境管理要求，且不采用国家或地方明令淘汰的锅炉及配套工艺装备和污染治理设施。

在管理体系方面，Ⅰ、Ⅱ级基准值要求按照GB/T 24001（环境管理体系要求）和GB/T 45001（职业健康安全管理体系要求）建立环境管理和职业健康安全管理体系，并获得相应认证；Ⅲ级基准值要求虽然按照上述标准建立体系并实施，但未获得认证。

在管理平台方面，Ⅰ和Ⅱ级基准值要求建立信息化、数字化环境管理平台，以实现环境数据实时监控、分析和管理；Ⅲ级基准值则要求未建立信息化管理平台，仅限于基础的环境管理手段。

在风险管理方面，Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ级基准值要求制定突发性环境事件应急预案，并配备齐备的应急设施和物资，并定期检修，且有完整记录同时要求定期排查安全隐患并有记录，并开展每年定期培训和演练。

在能源与低碳管理方面，Ⅰ级基准值要求按照GB/T 23331建立能源管理体系，并取得认证；Ⅱ级基准值要求建立能源管理体系，但未获得认证。

在管理平台方面，Ⅰ、Ⅱ级基准值要求建立并运行信息化能源管理平台，实时监控能源使用情况，并进行数据分析和优化；Ⅲ级基准值要求建立并实施能源计量管理制度，但未建立信息化平台。

在计量器具方面，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级基准值要求能源计量器具配备符合GB 17167计量要求；用水计量器具配备符合GB/T 24789计量要求。

在清洁燃烧机构设置与管理制度方面，Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ级基准值要求建立清洁燃烧机构，明确人员分工，职责清晰，同时建立并执行清洁燃烧管理制度和奖惩制度，确保管理制度落实。

上述清洁燃烧管理指标主要用于反映不同生物质锅炉在管理体系完善程度、制度执行力和运行保障能力方面的差异，作为清洁燃烧水平综合评价的重要支撑，不替代现行环境管理、职业健康安全管理和清洁生产相关法律法规及标准的强制性要求。

- 评价方法

标准制订组在前期工作中，面向长期从事生物质锅炉清洁燃烧技术研究与工程应用相关专家、锅炉制造企业以及生物质锅炉运行单位，采用问卷调查方式征集意见，系统获取各类专家对指标体系中各评价指标重要性的评分结果，并在此基础上确定了生物质锅炉烟气清洁燃烧评价指标体系中一级指标和二级指标的权重设置。具体指标设定值如表11所示。

表11生物质锅炉清洁燃烧评价指标体系

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 |  |  |  |  | 单位 | 二级指标权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺和装备 | 0.30 | 生产工艺 |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | 锅炉热效率 |  |  | 层燃锅炉、室燃锅炉 |  | ％ | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  | 流化床锅炉 |  | ％ |  |
|  |  |  | 飞灰碳含量 |  |  | 层燃锅炉、室燃锅炉 |  | ％ | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  | 流化床锅炉 |  | ％ |  |
|  |  |  | 底渣碳含量 |  |  | 层燃锅炉、室燃锅炉 |  | ％ | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  | 流化床锅炉 |  | ％ |  |
|  |  |  | 炉膛过量空气系数 |  |  |  |  | / | 0.05 |
|  |  |  | 锅炉年可用小时数 |  |  |  |  | h | 0.05 |
|  |  |  | NOx初始排放浓度 |  |  |  | 层燃锅炉 | mg/m3 | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 流化床锅炉、室燃锅炉 |  |  |
|  |  |  | 烟尘初始排放浓度 |  |  |  | 层燃锅炉 | mg/m3 | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 流化床锅炉、室燃锅炉 |  |  |
|  |  |  | 烟气净化装置 |  |  |  | 脱酸 | / | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 脱硝 |  | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 除尘 |  | 0.10 |
|  |  |  | 在线监测系统 |  |  |  | 烟气监测 |  | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 系统校准 |  | 0.10 |
|  |  |  | 设备自动化 |  |  |  |  | / | 0.10 |
| 2 | 综合能效 | 0.05 | 电耗计量与节电管理 |  |  |  |  | / | 0.50 |
|  |  |  | 辅机与尾部治理系统能效匹配 |  |  |  |  | / | 0.50 |
| 3 | 水资源消耗 | 0.05 | 取水计量与节水管理 |  |  |  |  | / | 0.40 |
|  |  |  | 取水性质 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 4 | 综合利用率及可靠性 | 0.10 | 再生水利用率 |  |  |  |  | % | 0.10 |
|  |  |  | 余热综合利用水平 |  |  |  |  | / | 0.25 |
|  |  |  | 燃料质量波动适应性 |  |  |  |  | / | 0.20 |
|  |  |  | 燃料相关非计划停运控制能力 |  |  |  |  | / | 0.15 |
|  |  |  | 锅炉年检合格情况 |  |  |  |  | / | 0.30 |
| 5 | 大气污染物排放 | 0.30 | 日均排放值不大于 | 颗粒物 | 层燃锅炉 室燃锅炉 流化床锅炉 |  |  | mg/m3 | 0.15 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 层燃锅炉 |  |  | mg/m3 | 0.15 |
|  |  |  |  |  | 室燃锅炉 流化床锅炉 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 层燃锅炉 |  |  | mg/m3 | 0.15 |
|  |  |  |  |  | 室燃锅炉 流化床锅炉 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | 层燃锅炉 室燃锅炉 流化床锅炉 |  |  | mg/m3 | 0.15 |
|  |  |  |  | 氨逃逸 | 层燃锅炉 室燃锅炉 流化床锅炉 |  |  | mg/m3 | 0.15 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 层燃锅炉 室燃锅炉 流化床锅炉 |  |  | mg/m3 | 0.15 |
|  |  |  |  | 烟气黑度（林格曼黑度） | 层燃锅炉 室燃锅炉 流化床锅炉 |  |  | 级 | 0.10 |
| 6 | 固体废弃物产生与处置 | 0.10 | 固体废物处置率 |  |  |  |  | ％ | 0.40 |
|  |  |  | 固体废物资源化利用率 |  |  |  |  | ％ | 0.60 |
| 7 | 清洁燃烧管理 | 0.05 | 产业政策符合性 |  |  |  |  | / | 0.20 |
|  |  |  | 环境管理 |  |  |  | 管理体系 | / | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理平台 |  | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 风险管理 |  | 0.10 |
|  |  |  | 能源与低碳管理 |  |  |  | 管理体系 | / | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理平台 |  | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 计量器具 |  | 0.10 |
|  |  |  | 清洁燃烧机构设置与管理制度 |  |  |  | 组织机构 | / | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  | 0.10 |

不同清洁燃烧指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的隶属函数。

Ygkxij=100，xij属于gk0，xij不属于gk                        ()

式中：

Ygkxij——二级指标xij对应级别gk的隶属函数；

xij     ——第i个一级指标下的第j个二级指标；

gk     ——二级指标基准值，其中g1为Ⅰ级清洁燃烧水平，g2为Ⅱ级清洁燃烧水平，g3为Ⅲ级清洁燃烧水平。

如公式（1）所示，若指标xij属于级别gk，则隶属函数的值为100，否则为0。

综合评价指标是衡量考核在考核期内的生物质锅炉清洁燃烧的总体水平的一项综合指标，通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别gk得到相应的评分Ygkxij，按式（2）计算：

Ygkxij=i=1mwij=1niωijYgkxij                 ()

式中：

wi ——第i个一级指标的权重；

ωij——第i个一级指标下的第j个二级指标的权重。

其中：

i=1mwi=1，j=1niωij=1

式中：

m ——一级指标的个数；

ni——第i个一级指标下二级指标的个数。

另外，Yg1等同于YⅠ，Yg2等同于YⅡ，Yg3等同于YⅢ。

一级指标的权重之和应为1，每个一级指标下的二级指标权重之和也应为1。

指标权重采用专家咨询法确定。通过向相关领域专家发放调查问卷征询权重意见，由组织者对专家意见进行汇总整理后反馈给标准编制组，经过编制组进一步分析和修正。经多轮咨询，使意见趋于一致，最终确定各级评价指标的权重。

企业在实际评价过程中，当某类一级指标项下的二级指标项数少于规定的项数时，应对该类一级指标项下各二级指标分权重进行调整。调整后的二级指标分权重值计算公式如公式（3）所示。

ωij'=ωij×1j=1nωij''           ()

式中：

ωij' ——调整后的二级指标项分权重值，j=1niωij'=1；

ωij ——原二级指标分权重值；

ωij'' ——实际参与考核的该一级指标项下的二级指标分权重值；

i   ——一级指标项数；

j   ——二级指标项数，j = 1，2，…，n。

- 高效清洁燃烧企业主体的评定

对生物质锅炉清洁燃烧水平的评价，以生物质锅炉清洁燃烧综合评价指标为依据。通过对评价周期内生物质锅炉在生产工艺和装备、能源与资源消耗、综合利用与可靠性、大气污染物排放及温室气体排放等方面指标进行综合评价，形成生物质锅炉清洁燃烧综合评价指标值，并据此确定其清洁燃烧等级。

本评价指标体系将生物质锅炉清洁燃烧水平划分为三级，分别为生物质锅炉清洁燃烧水平领先、生物质锅炉清洁燃烧水平先进和生物质锅炉清洁燃烧。生物质锅炉清洁燃烧等级的评定，应同时满足综合评价指标值要求和限定性指标要求。

在进行等级评定时，除综合评价指标值达到相应等级规定的分值区间外，限定性指标应全部满足对应等级的基准值要求；限定性指标未全部满足的，不得评定为该等级。该评定原则用于确保评价结果既反映生物质锅炉清洁燃烧的综合水平，又满足运行安全、污染物控制和规范管理等基本约束要求。

根据本评价指标体系的设定，不同清洁燃烧等级对应的综合评价指标值要求见表4-3。

表4-1 生物质锅炉清洁燃烧等级与综合评价指标值

| 生物质锅炉清洁燃烧等级 | 生物质锅炉清洁燃烧综合评价指标值 Y |
| --- | --- |
| 一级 生物质锅炉清洁燃烧先进水平 | YⅠ≥85 |
| 二级 生物质锅炉清洁燃烧准入水平 | YⅡ≥85 |
| 三级 生物质锅炉清洁燃烧一般水平 | YⅢ =100 |

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

七、实施标准的措施

（一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

（二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入各市县相关机构、单位开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让技术人员掌握标准核心内容，助力标准实施落地。

（三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入各市县相关机构、单位组织技术人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

（四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

八、其他应当说明的事项

无。

团体标准《生物质锅炉清洁燃烧评价指标体系》

标准编制工作组

2026年1月13日